## 协议格式
1、0x03/0x04块读取命令 | [9 empty] | 本协议中异常码定义如下：
主机读命令： | [9 empty] | 异常代码 | MODBUS定义 | 含义
设备地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据长度 |  | CRC校验 |  |  |  | 1 | 非法功能 | 请求命令功能码不允许
ID | 【03H】/【04H】 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | CRC低 | CRC高 |  |  | 2 | 非法数据地址 | 请求读写地址越界
从机地址 | 0x03/0x04 | 起始地址 |  | 双字节(N) |  | 双字节 |  |  |  | 3 | 非法数值 | 写数值超出数据设定的上、下限
[10 empty] | 4 | 从站设备故障 | 表示从机指令执行无效
从机返回：
设备地址 | 功能码 | 返回数据长度 | 返回的数据 |  | CRC校验
ID | 【03H】/【04H】 | Length = 2*N | 高字节 | 低字节 | CRC 低 | CRC 高
从机地址 | 0x03/0x04 | 单字节 | 2* N字节 |  | 双字节
异常响应：
设备地址 | 错误码 | 返回异常类型 | CRC校验
ID | 【83H】/【84】 | 01/02/03/04 | CRC 低 | CRC 高
从机地址 | 0x83/0x84 | 单字节(0x01/0x02 /0x03/0x04) | 双字节
2、 0x05写单个寄存器命令
主机写命令：
设备地址 | 功能码 | 输出地址 |  | 输出值 |  | CRC校验
ID | 【05H】 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | CRC低 | CRC高
从机地址 | 0x05 | 写入地址 |  | 0xFF00/0x00FF |  | 双字节
从机返回：
设备地址 | 功能码 | 输出地址 |  | 输出值 |  | CRC校验
ID | 【05H】 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | CRC低 | CRC高
从机地址 | 0x05 | 写入地址 |  | 0xFF00/0x00FF |  | 双字节
异常响应：
设备地址 | 错误码 | 返回异常类型 | CRC校验
ID | 【85H】 | 01/02/03/04 | CRC 低 | CRC 高
从机地址 | 0x85 | 单字节(0x01/0x02 /0x03/0x04) | 双字节
3、0x06写单个寄存器命令
主机写命令：
设备地址 | 功能码 | 输出地址 |  | 输出值 |  | CRC校验
ID | 【06H】 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | CRC低 | CRC高
从机地址 | 0x06 | 写入地址 |  | 写入数值 |  | 双字节
从机返回：
设备地址 | 功能码 | 输出地址 |  | 输出值 |  | CRC校验
ID | 【06H】 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | CRC低 | CRC高
从机地址 | 0x06 | 写入地址 |  | 写入数值 |  | 双字节
异常响应：
设备地址 | 错误码 | 返回异常类型 | CRC校验
ID | 【86H】 | 01/02/03/04 | CRC 低 | CRC高
从机地址 | 0X86 | 单字节(0x01/0x02 /0x03/0x04) | 双字节
4、0x10写多个寄存器命令
主机写命令：
设备地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | 字节数 | 写入数据 |  | CRC校验
ID | 【10H】 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | 2*N | 高字节 | 低字节 | CRC 低 | CRC 高
从机地址 | 0X10 | 起始地址 |  | 双字节(N ) |  | 单字节 | N个双字节数 |  | 双字节
从机返回：
设备地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 数据个数 |  | CRC校验
ID | 【10H】 | 高字节 | 低字节 | 高字节 | 低字节 | CRC 低 | CRC 高
从机地址 | 0x10 | 起始地址 |  | 双字节(N ) |  | 双字节
异常响应：
设备地址 | 错误码 | 返回异常类型 | CRC校验
ID | 【90H】 | 01/02/03/04 | CRC 低 | CRC 高
从机地址 | 0x90 | 单字节(0x01/0x02 /0x03/0x04) | 双字节
5、0x20软件示波器命令
主机写命令：
设备地址 | 功能码 | 数据属性 |  | 数据类型 |  | CRC校验 |  |  |  | 包括0030到0039这十组不同的观察参数
ID | 【20H】 | 0X0000 |  | 0X0030-0X0039 |  | CRC 低 | CRC 高
从机地址 | 0x20 | 双字节 |  | 双字节 |  | 双字节
主机写命令：
设备地址 | 功能码 | 数据属性 |  | 变量地址 |  |  |  | CRC校验 |  | 内存中四个变量的连续读数，每个地址连续320个点
ID | 【20H】 | 0x0001 |  | 0x00A000 |  |  | 0x00C000 | CRC 低 | CRC 高
从机地址 | 0x20 | 双字节 |  | 十二个字节 |  |  |  | 双字节
主机写命令：
设备地址 | 功能码 | 数据属性 |  | 起始地址 |  | CRC校验 |  |  |  | 内存中四个起始地址开始的读数，每个地址一个点
ID | 【20H】 | 0x0002 |  |  |  | CRC 低 | CRC 高
从机地址 | 0x20 | 双字节 |  | 三字节 |  | 双字节
从机返回：
设备地址 | 功能码 | 数据个数 |  | CRC校验 |  | 返回数据
ID | 【20H】 | 高字节 | 低字节 | CRC 低 | CRC 高
从机地址 | 0x20 | 双字节(N ) |  | 双字节 |  | 1280个浮点数
异常响应：
设备地址 | 错误码 | 返回异常类型 | CRC校验
ID | 【A0H】 | 01/02/03/04 | CRC 低 | CRC 高
从机地址 | 0XA0 | 单字节(0x01/0x02 /0x03/0x04) | 双字节
1、遥测：远程测量。是指采集并传送运行参数，包括各种电气量(线路上的电压、电流、功率等量值) 和负荷潮流等。
2、遥信：远程信号。是指采集并传送各种保护和开关量信息。
3、遥控：远程控制。是指接受并执行遥控命令，主要是分合闸，对远程的一些开关控制设备进行远程控制。
4、遥调：远程调节。是指接受并执行遥调命令，对远程的控制量设备进行远程调试，如调节发电机输出功率

## 1.0 MFC板 (hidden)
地址(HEX) | 含义 | 字节数 | 单位 | 格式(数据类型) | 发送方式 | MFC输入状态位 | 含义
[6 empty] | Bit15 | 预留
0x1000 | A相熔断前后电压 | 2 | 0.1 V | HEX(int16) | 单播 | Bit14 | 预留
0x1001 | B相熔断前后电压 | 2 | 0.1 V | HEX(int16) | 单播 | Bit13 | 相对地短路 | 相对地短路(5.1机型)
0x1002 | C相熔断前后电压 | 2 | 0.1 V | HEX(int16) | 单播 | Bit12 | 交流熔断故障（0:正常；1：异常）（根据电压采样直接判断）
0x1003 | 机器内环境温度 | 2 | 0.1°C | HEX(int16) | 单播 | Bit11 | 预留（含硬件电路）
0x1004 | 控制盒温度 | 2 | 0.1°C | HEX(int16) | 单播 | Bit10 | 预留（含硬件电路）
0x1005 | 机房环境温度 | 2 | 0.1°C | HEX(int16) | 单播 | Bit9 | 交流防雷微断（0：动作；1：未动作）
0x1006 | 温度预留1 | 2 | 0.1°C | HEX(int16) | 单播 | Bit8 | 防火阀节点（0：动作；1：未动作）
0x1007 | 温度预留2 | 2 | 0.1°C | HEX(int16) | 单播 | Bit7 | 百叶窗（0：正常；1：异常）
0x1008 | 机器内湿度 | 2 | 0.1% | HEX(int16) | 单播 | Bit6 | 本地、远程（0：本地；1：远程）
0x1009 | 控制盒湿度 | 2 | 0.1% | HEX(int16) | 单播 | Bit5 | 开关电源反馈（0：正常；1：异常）
0x100A | 湿度预留 | 2 | 0.1% | HEX(int16) | 单播 | Bit4 | 直流防雷（0：正常；1：异常）
0x100B | MFC输入状态字 | 2 |  | HEX(int16) | 单播 | Bit3 | 交流防雷（0：正常；1：异常）
0x100C | MFC输出状态字 | 2 |  | HEX(int16) | 单播 | Bit2 | 防逆流节点2（0：正常；1：异常）
| 保留 |  |  |  |  | Bit1 | 防逆流节点1（0：正常；1：异常）
[6 empty] | Bit0 | 烟感（0：正常；1：异常）
0x1030 | 断路器状态1(1-16断路器状态) | 2 |  | HEX(int16) | 单播
0x1031 | 断路器状态2(17-30断路器状态) | 2 |  | HEX(int16) | 单播
0x1032 | 1#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | MFC输出状态位 | 含义
0x1033 | 2#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit15 | 预留（无硬件电路）
0x1034 | 3#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit14 | LED3（1：亮；0：灭）
0x1035 | 4#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit13 | LED2（1：亮；0：灭）
0x1036 | 5#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit12 | LED1（1：亮；0：灭）
0x1037 | 6#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit11 | 软起开关（1：闭合；0:断开）
0x1038 | 7#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit10 | 软起旁路（1：闭合；0:断开）
0x1039 | 8#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit9 | 预留（含硬件电路）
0x103A | 9#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit8 | 预留（含硬件电路）
0x103B | 10#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit7 | 百叶窗关（1：动作；0：未动作）
0x103C | 11#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit6 | 百叶窗开（1：动作；0：未动作）
0x103D | 12#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit5 | 箱变联动（1：动作；0：未动作）
0x103E | 13#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit4 | 交流柜风机（1：开；0：关）
0x103F | 14#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit3 | SVG软起（1：开；0：关）
0x1040 | 15#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit2 | 低功耗线圈（1：开；0：关）
0x1041 | 16#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit1 | 外部风机（1：开；0：关）
0x1042 | 17#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit0 | 加热器（1：开；0：关）
0x1043 | 18#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播
0x1044 | 19#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | DCS断路器状态位 | 含义
0x1045 | 20#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit15 | 预留
0x1046 | 21#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit14 | 预留
0x1047 | 22#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit13 | 预留
0x1048 | 23#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit12 | 预留
0x1049 | 24#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit11 | 预留
0x104A | 25#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit10 | 预留
0x104B | 26#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit9 | 10#断路器状态(0:断开；1：闭合)
0x104C | 27#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit8 | 9#断路器状态(0:断开；1：闭合)
0x104D | 28#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit7 | 8#断路器状态(0:断开；1：闭合)
0x104E | 29#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit6 | 7#断路器状态(0:断开；1：闭合)
0x104F | 30#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | Bit5 | 6#断路器状态(0:断开；1：闭合)
0x1050 | 机器内湿度 | 2 | 0.1% | HEX(int16) | 单播 | Bit4 | 5#断路器状态(0:断开；1：闭合)
0x1051 | 机器内环境温度 | 2 | 0.1°C | HEX(int16) | 单播 | Bit3 | 4#断路器状态(0:断开；1：闭合)
[6 empty] | Bit2 | 3#断路器状态(0:断开；1：闭合)
0x10A0 | 预留 | 2 | 0.1% | HEX(int16) | 单播 | Bit1 | 2#断路器状态(0:断开；1：闭合)
0x10A1 | 预留 | 2 | 0.1% | HEX(int16) | 单播 | Bit0 | 1#断路器状态(0:断开；1：闭合)
0x10A2 | 预留 | 2 | 0.1% | HEX(int16) | 单播
0x10A3 | 预留 | 2 |  | HEX(int16) | 单播
0x10A4 | 预留 | 2 |  | HEX(int16) | 单播
0x10A5 | DCS1断路器状态 | 2 |  | HEX(int16) | 单播
0x10A6 | DCS2断路器状态 | 2 |  | HEX(int16) | 单播
0x10A7 | DCS3断路器状态 | 2 |  | HEX(int16) | 单播
0x10A8 | DCS1 1#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播
0x10A9 | DCS1 2#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播
0x10AA | DCS1 3#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播
0x10AB | DCS1 4#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播
0x10AC | DCS1 5#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播
0x10AD | DCS1 6#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播
0x10AE | DCS1 7#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播
0x10AF | DCS1 8#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播
0x10B0 | DCS1 9#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播
0x10B1 | DCS1 10#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播
0x10B2 | DCS2 1#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | 0x3056 | MFC bootloader软件版本高位 | 2 |  | HEX(int16) | 单播
0x10B3 | DCS2 2#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | 0x3057 | MFC bootloader软件版本低位 | 2 |  | HEX(int16) | 单播
0x10B4 | DCS2 3#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | 0x3058 | MFC软件版本高位 | 2 |  | HEX(int16) | 单播
0x10B5 | DCS2 4#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | 0x3059 | MFC软件版本低位 | 2 |  | HEX(int16) | 单播
0x10B6 | DCS2 5#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | 0x305A | DCS1软件版本 | 2 |  | HEX(int16) | 单播
0x10B7 | DCS2 6#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | 0x305B | DCS2软件版本 | 2 |  | HEX(int16) | 单播
0x10B8 | DCS2 7#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | 0x305C | DCS3软件版本 | 2 |  | HEX(int16) | 单播
0x10B9 | DCS2 8#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播
0x10BA | DCS2 9#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播
0x10BB | DCS2 10#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | 0x3070 | 模块1DSC断路器映射 | 2 | W/R | HEX(int16) | 广播&&单播
0x10BC | DCS3 1#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | 0x3071 | 模块2DSC断路器映射 | 2 | W/R | HEX(int16) | 广播&&单播
0x10BD | DCS3 2#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | 0x3072 | 模块3DSC断路器映射 | 2 | W/R | HEX(int16) | 广播&&单播
0x10BE | DCS3 3#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | 0x3073 | 模块4DSC断路器映射 | 2 | W/R | HEX(int16) | 广播&&单播
0x10BF | DCS3 4#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | 0x3074 | 模块5DSC断路器映射 | 2 | W/R | HEX(int16) | 广播&&单播
0x10C0 | DCS3 5#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | 0x3075 | 模块6DSC断路器映射 | 2 | W/R | HEX(int16) | 广播&&单播
0x10C1 | DCS3 6#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | 0x3076 | 模块7DSC断路器映射 | 2 | W/R | HEX(int16) | 广播&&单播
0x10C2 | DCS3 7#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播 | 0x3077 | 模块8DSC断路器映射 | 2 | W/R | HEX(int16) | 广播&&单播
0x10C3 | DCS3 8#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播
0x10C4 | DCS3 9#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播
0x10C5 | DCS3 10#断路器电流 | 2 | 0.1A | HEX(int16) | 单播

## 1.1 遥测
序号 | LCD通道地址 | 协议地址 | 内容 | LCD是否显示 | 数据类型 | 单位 | 读写属性 | 备注
1 | 4353 | 0x1100 | 直流电压 | 是 | int16 | 0.1 V | R | 回传数据扩大10倍，回显数据需*0.1
2 | 4354 | 0x1101 | 直流电流 | 是 | int16 | 0.1A | R
3 | 4355 | 0x1102 | 电池电压 | 是 | int16 | 0.1 V | R
4 | 4356 | 0x1103 | 电池电流 | 是 | int16 | 0.1 A | R
5 | 4357 | 0x1104 | 直流功率 | 是 | int16 | 0.1 kW | R
6 | 4358 | 0x1105 | 电网AB线电压 | 是 | int16 | 0.1 V | R
7 | 4359 | 0x1106 | 电网BC线电压 | 是 | int16 | 0.1 V | R
8 | 4360 | 0x1107 | 电网CA线电压 | 是 | int16 | 0.1 V | R
9 | 4361 | 0x1108 | 电网A相电流 | 是 | int16 | 0.1 A | R
10 | 4362 | 0x1109 | 电网B相电流 | 是 | int16 | 0.1 A | R
11 | 4363 | 0x110A | 电网C相电流 | 是 | int16 | 0.1 A | R
12 | 4364 | 0x110B | 功率因数 | 是 | int16 | 0.001 | R | 回传数据扩大1000倍，回显数据需*0.001
13 | 4365 | 0x110C | 电网频率 | 是 | int16 | 0.01 Hz | R | 回传数据扩大100倍，回显数据需*0.01
14 | 4366 | 0x110D | 电网有功功率 | 是 | int16 | 0.1 kW | R | 回传数据扩大10倍，回显数据需*0.1
15 | 4367 | 0x110E | 电网无功功率 | 是 | int16 | 0.1kVar | R
16 | 4368 | 0x110F | 电网视在功率 | 是 | int16 | 0.1kVA | R
17 | 4369 | 0x1110 | IGBT-A温度 | 是 | int16 | 0.1°C | R
18 | 4370 | 0x1111 | IGBT-B温度 | 是 | int16 | 0.1°C | R
19 | 4371 | 0x1112 | IGBT-C温度 | 是 | int16 | 0.1°C | R
20 | 4372 | 0x1113 | 腔内温度 | 是 | int16 | 0.1°C | R
21 | 4373 | 0x1114 | 正母线电压 | 是 | int16 | 0.1V | R
22 | 4374 | 0x1115 | 负母线电压 | 是 | int16 | 0.1V | R
23 | 4375 | 0x1116 | 逆变AB线电压 | 是 | int16 | 0.1V | R
24 | 4376 | 0x1117 | 逆变BC线电压 | 是 | int16 | 0.1V | R
25 | 4377 | 0x1118 | 逆变CA线电压 | 是 | int16 | 0.1V | R
26 | 4378 | 0x1119 | PCC点AB线电压 | 是 | int16 | 0.1V | R
27 | 4379 | 0x111A | 辅源母线电压 | 是 | int16 | 0.1V | R
28 | 4380 | 0x111B | PCC电压相位补偿核算 | 是 | int16 | 0.01deg | R | 回传数据扩大100倍，回显数据需*0.01
29 | 4381 | 0x111C | CAN通信模块数 | 是 | uint16 | / | R
30 | 4382 | 0x111D | A相对地电压 | 是 | int16 | 0.1V | R
31 | 4383 | 0x111E | B相对地电压 | 是 | int16 | 0.1V | R
32 | 4384 | 0x111F | C相对地电压 | 是 | int16 | 0.1V | R
33 |  | 0x1120 | Bat正极对地阻抗 |  | uint16 | kΩ | R
34 |  | 0x1121 | Bat负极对地阻抗 |  | uint16 | kΩ | R
35 |  | 0x1122~0x112F | 预留

## 1.2遥信
序号 | LCD通道地址 | 协议地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 读写属性 | 备注
1 | 4609 | 0x1200 | 变流器运行状态 | uint16 | / | R | 详见1.2.1整机遥信
2 | 4610 | 0x1201 | 变流器状态字1 | uint16 | / | R | 详见1.2.1整机遥信
3 | 4611 | 0x1202 | 变流器状态字2 | uint16 | / | R | 详见1.2.1整机遥信
4 | 4612 | 0x1203 | 变流器状态字3 | uint16 | / | R | 详见1.2.1整机遥信
5 | 4613 | 0x1204 | 运行模式 | uint16 | / | R | 详见1.2.1整机遥信
6 | 4614 | 0x1205 | PQ运行模式 | uint16 | / | R | 详见1.2.1模块遥信
7 | 4615 | 0x1206 | 端口测试反馈 | uint16 | / | R | /
8 | 4616 | 0x1207 | 故障录波读取标志 | uint16 | / | R | /
9 | 4616 | 0x1208 | 关机故障字 | uint16 | / | R | /
10 |  | 0x1209 | 自检状态字 | uint16 | / | R | /
11 | 4617~4624 | 0x120A~120F | 预留 | uint16 | / | / | /
12 | 4625 | 0x1210 | 模块故障字1 | uint16 | / | R | 详见1.2.2故障信号遥信
13 | 4626 | 0x1211 | 模块故障字2 | uint16 | / | R
14 | 4627 | 0x1212 | 模块故障字3 | uint16 | / | R
15 | 4628 | 0x1213 | 模块故障字4 | uint16 | / | R
16 | 4629 | 0x1214 | 模块故障字5 | uint16 | / | R
17 | 4630 | 0x1215 | 模块故障字6 | uint16 | / | R
18 | 4631 | 0x1216 | 模块故障字7 | uint16 | / | R
19 | 4632 | 0x1217 | 模块故障字8 | uint16 | / | R
20 | 4633 | 0x1218 | 模块故障字9 | uint16 | / | R
21 | 4634 | 0x1219 | 模块故障字10 | uint16 | / | R
22 | 4635 | 0x121A | 模块故障字11 | uint16 | / | R
23 | 4636~4640 | 0x121B~121F | 预留 | uint16 | / | /
24 | 4641 | 0x1220 | 故障状态字锁存1 | uint16 | / | R
25 | 4642 | 0x1221 | 故障状态字锁存2 | uint16 | / | R
26 | 4643 | 0x1222 | 故障状态字锁存3 | uint16 | / | R
27 | 4644 | 0x1223 | 故障状态字锁存4 | uint16 | / | R
28 | 4645 | 0x1224 | 故障状态字锁存5 | uint16 | / | R
29 | 4646 | 0x1225 | 故障状态字锁存6 | uint16 | / | R
30 | 4647 | 0x1226 | 故障状态字锁存7 | uint16 | / | R
31 | 4648 | 0x1227 | 故障状态字锁存8 | uint16 | / | R
32 | 4649 | 0x1228 | 故障状态字锁存9 | uint16 | / | R
33 | 4650 | 0x1229 | 故障状态字锁存10 | uint16 | / | R
34 | 4651 | 0x122A | 故障状态字锁存11 | uint16 | / | R
35 | 4652~4656 | 0x122B~122F | 预留 | / | / | / | /

## 1.2.1变流器遥信
协议地址 | 内容 | Bit位数 | 含义 | 备注
0x1200 | u16_InvRunState （变流运行状态） | Bit00 | 停机
|  | Bit01 | 软启
|  | Bit02 | 自检
|  | Bit03 | 待机
|  | Bit04 | 运行
|  | Bit05 | 节能运行
|  | Bit06 | 调度运行
|  | Bit07 | 降额运行
|  | Bit08 | 离网运行 | 用于VSG模式状态显示
|  | Bit09 | 并网运行 | 用于VSG模式状态显示
|  | Bit10 | 故障停机
|  | Bit11-15 | 预留
0x1201 | st_FlagSciSystemState1 （变流器状态字1） | Bit00 | 远程/本地[0:本地,1:远程]
|  | Bit01 | 1：授权;0：未授权
|  | Bit02 | PCC并网开关申请闭合 0：无效；1：申请闭合
|  | Bit03 | PCC并网开关申请断开 0：无效；1：申请断开
|  | Bit04-15 | 预留
0x1202 | st_FlagSciSystemState2 （变流器状态字2） | Bit00 | 电网欠压[1:故障；0正常]
|  | Bit01 | 电网过压[1:故障；0正常]
|  | Bit02 | 电网欠频[1:故障；0正常]
|  | Bit03 | 电网过频[1:故障；0正常]
|  | Bit04 | 电网反序[1:故障；0正常]
|  | Bit05 | 相对地短路故障[1:故障；0正常]
|  | Bit06 | 直流断路器状态[0:闭合；1:断开]
|  | Bit07 | 电池反接[1:故障；0正常]
|  | Bit08 | 电池过压[1:故障；0正常]
|  | Bit09 | 电池欠压[1:故障；0正常]
|  | Bit10 | 电池对地阻抗[1:故障；0正常]
|  | Bit11-15 | 预留
0x1203 | st_FlagSciSystemState3 （变流器状态字3） | Bit00 | 急停[1:闭合；0:正常]
|  | Bit01 | 本地运行状态[1:断开；0:闭合]
|  | Bit02 | 内部通信故障[1:故障；0:正常]
|  | Bit03 | 环境温度过温[1:故障；0:正常]
|  | Bit04 | 环境温度过低[1:故障；0:正常]
|  | Bit05 | 高电压穿越[1:高电压穿越；0:正常]
|  | Bit06 | 低电压穿越[1:低电压穿越；0:正常]
|  | Bit07-15 | 预留
0x1204 | u16_SetRunMode （变流器实际产品模式） | / | 0：独立逆变； 1：PQ模式； 2：老化模式； 3：VSG模式； 4：交流电压源模式； 5：测试模式；
0x1205 | u16_SetPCSRunMode （PQ实际工作模式） | / | 0：恒功率模式； 1：恒直流电压模式； 2：恒直流电流模式； 3：恒电网电压模式； 4：恒交流电流模式； 5：智能模式； 6：计划性调度模式； 7：孤岛模式； 8：调频模式； 9：低电压穿越模式； 10：高电压穿越模式；
0x1206 | u16_ComPortFeedback （端口测试反馈） | / | 0x10：运行指示灯亮（绿色）； 0x11：运行指示灯灭（绿色）； 0x12：故障指示灯亮（红色）； 0x13：运行指示灯灭（红色）； 0x14：状态指示灯亮（黄色）； 0x15：状态指示灯灭（黄色） 0x16：三个指示灯全亮； 0x17：三个指示灯全灭； 0x18：吸合交流继电器1； 0x19：断开交流继电器1； 0x1A：吸合交流继电器2； 0x1B: 断开交流继电器2； 0x1B: 断开交流继电器2； 0x1C：吸合直流断路器； 0x1D：断开直流断路器； 0x1E：吸合交流软起继电器； 0x1F：断开交流软起继电器； 0x20：吸合直流软启继电器； 0x21：断开直流软启继电； 0x22：开风机1； 0x23：关风机1；
0x1207 | E2_Read （故障录播读取） | /
0x1208 | st_PowerOffMsg.u16_Message （关机状态字） | /
0x1209 | st_SelfTestStateEvent （自检状态字） | /
0x120A~ 0x120F | 预留 | /

## 1.2.2故障信号遥信
协议地址 | 内容 | Bit位数 | 位变量 | 位含义 | 代码 | 显示方式 | 故障等级 | 故障等级编码 | 故障是否可设 | 备注
0x1210 | st_FlagInput (输入故障字) | Bit00 | bLocalStop | 本地启动/关机[0/1: 启动/关机] | 000 | 显示名称 | 0 | 5 | 可设 |  | 故障等级说明： 0：告警 1：故障
|  | Bit01 | bEmergStop | 急停[0/1: 正常/故障] | 001 | 显示名称 | 1 | 7 | 不可设 |  |  | 注：
|  | Bit02 | bFan1Fault | 风机1故障[0/1: 正常/故障] | 002 | 显示名称 | 1 | 5 | 不可设 |  |  | 故障等级编码 | 属性
|  | Bit03 | bFan2Fault | 风机2故障[0/1: 正常/故障] | 003 | 显示名称 | 1 | 5 | 不可设(暂未使用) |  |  | 0、1 | 非停机类故障-告警，仅在LCD显示故障信息
|  | Bit04 | bBMSFaultIO | BMS_IO输入故障[0/1: 正常/故障] | 004 | 显示名称 | 1 | 7 | 不可设 |  |  | 2、5 | 仅断开交流侧接触器停机类故障，CPU2软关封波，给CPU1发送断开交流接触器命令；
|  | Bit05 | bDcPowerRelayFault | 直流供电继电器故障[0/1: 正常/故障] | 005 | 显示代码 | 1 | 2 | 不可设 |  |  | 3、6 | 慢速断直流断路器停机类故障，CPU2软关封波，给CPU1发送断开交流接触器命令；CPU1检测到CPU2传送的交流接触器为断开状态时，再断开直流断路器；
|  | Bit06 | bRestartUnit | 累计故障[0/1: 正常/故障] | 006 | / | / | 6 | 屏蔽，不解析 |  |  | 4、7 | 快速断直流断路器停机类故障，CPU1直接断开直流断路器，CPU2直接封波，并给CPU1发送断开交流接触器命令；
|  | Bit07 | bDcBreakerFB | 直流断路器状态反馈[0/1: 断开/闭合] | 007 | / | / | 0 | 状态反馈，非故障，不解析
|  | Bit08 | bAcRelayFB | 交流断路器状态反馈[0/1: 断开/闭合] | 008 | / | / | 0 | 状态反馈，非故障，不解析
|  | Bit08 |  | PCC断路器状态反馈[0/1: 断开/闭合] | 009 | / | / | 7 | 状态反馈，非故障，不解析
|  | Bit10-15 | 预留 | 预留 | / | / | / | / | /
0x1211 | st_FlagSystemFault （系统故障字） | Bit00 | bInvVoltSampleFault | 逆变电压采样故障[0/1: 正常/故障] | 100 | 显示代码 | 1 | 5 | 不可设
|  | Bit01 | bInvPhaseSeqFault | 逆变相序故障[0/1: 正常/故障] | 101 | 显示名称 | 1 | 5 | 不可设
|  | Bit02 | bInvAmpLockFault | 逆变幅值锁定故障[0/1: 正常/故障] | 102 | 显示代码 | 1 | 5 | 不可设
|  | Bit03 | bDcBreakerFault | 直流断路器故障[0/1: 正常/故障] | 103 | 显示名称 | 1 | 6 | 不可设
|  | Bit04 | bAcVoltSampleFault | AC电网电压采样故障[0/1: 正常/故障] | 104 | 显示代码 | 1 | 5 | 不可设
|  | Bit05 | bDcVoltSampleFault | DC电压采样故障[0/1: 正常/故障] | 105 | 显示代码 | 1 | 6 | 不可设
|  | Bit06 | bAcCurSensorFault | AC电流传感器故障[0/1: 正常/故障] | 106 | 显示代码 | 1 | 5 | 不可设
|  | Bit07 | bDcCurSensorFault | DC电流传感器故障[0/1: 正常/故障] | 107 | 显示代码 | 1 | 5 | 不可设
|  | Bit08 | bBatReverse | BATT反接[0/1: 正常/故障] | 108 | 显示名称 | 1 | 6 | 不可设
|  | Bit09 | bBatVoltHi | BATT过压[0/1: 正常/故障] | 109 | 显示名称 | 1 | 3 | 阈值可设
|  | Bit10 | bBatVoltLow | BATT欠压[0/1: 正常/故障] | 110 | 显示名称 | 1 | 3 | 阈值可设
|  | Bit11 | bEEPROMFault | EEPROM存储故障[0/1: 正常/故障] | 111 | 显示代码 | 0 | 1 | 不可设
|  | Bit12 | bSomkeSen | 烟感动作告警[0/1: 正常/故障] | 112 | 显示名称 | 0 | 1 | 屏蔽，不解析
|  | Bit13 |  | 电池绝缘阻抗[0/1: 正常/故障] | 113 | 显示名称 | 1 | 7 | 阈值可设
|  | Bit14-15 | 预留 | 预留 | / | / | / | / | /
0x1212 | st_FlagSystemFaultExt1 （系统故障扩展字1） | Bit00 | bCANCommFault | CAN总线通信故障[0/1: 正常/故障] | 200 | 显示代码 | 1 | 2 | 不可设
|  | Bit01 | bLCDCommFault | LCD通信故障[0/1: 正常/故障] | 201 | 显示名称 | 1 | 2 | 等级可设
|  | Bit02 | bBMSCommFault | BMS_485通信故障[0/1: 正常/故障] | 202 | 显示名称 | 1 | 2 | 等级可设
|  | Bit03 | bMasterDspCpldComFault | CPU1与CPLD通信故障[0/1: 正常/故障] | 203 | 显示代码 | 1 | 2 | 不可设
|  | Bit04 | bMasterAuthorizeTrunOff | 主机授权关机[0/1: 正常/故障] | 204 | 显示名称 | 1 | 5 | 屏蔽，不解析
|  | Bit05 | bSOCTurnOff | SOC关机[0/1: 正常/故障] | 205 | 显示名称 | 0 | 1 | 阈值可设
|  | Bit06 | bPhaseToPEShort | 相对地短路故障[0/1: 正常/故障] | 206 | 显示名称 | 1 | 6 | 不可设
|  | Bit07 | bGridPhaseSeqFault | 电网相序错误[0/1: 正常/故障] | 207 | 显示名称 | 1 | 5 | 不可设
|  | Bit08 | bGridCurUnbalance | 三相电流不平衡[0/1: 正常/故障] | 208 | 显示代码 | 1 | 2 | 阈值可设
|  | Bit09 | bSystemAddrClash | 系统存在地址冲突[0/1: 正常/故障] | 209 | 显示名称 | 1 | 2 | 屏蔽，不解析
|  | Bit10 | bProductTypeError | 机型异常[0/1: 正常/故障] | 210 | 显示名称 | 1 | 2 | 不可设
|  | Bit11 | bGridResonateTrunOff | 电网谐振关机[0/1: 正常/故障] | 211 | 显示名称 | 1 | 2 | 等级可设
|  | Bit12 | bAcCurrDcVauleOverFault | 直流分量超限[0/1: 正常/故障] | 212 | 显示代码 | 1 | 2 | 阈值可设
|  | Bit13 | bProductNotAuthorized | 产品未被授权[0/1: 正常/故障] | 213 | 显示名称 | 1 | 2 | 不可设
|  | Bit14-15 | 预留 | 预留 | / | / | / | / | /
0x1213 | st_FlagSystemFaultExt2 （系统故障扩展字2） | Bit00 | bGridVoltRmsHi | 电网电压有效值高[0/1: 正常/故障] | 300 | 显示名称 | 1 | 2 | 阈值可设
|  | Bit01 | bGridVoltRmsLow | 电网电压有效值低[0/1: 正常/故障] | 301 | 显示名称 | 1 | 2 | 阈值可设
|  | Bit02 | bGridFreqHi | 电网频率高[0/1: 正常/故障] | 302 | 显示名称 | 1 | 2 | 阈值可设
|  | Bit03 | bGridFreqLow | 电网频率低[0/1: 正常/故障] | 303 | 显示名称 | 1 | 2 | 阈值可设
|  | Bit04 | bDcVoltHi | 直流电压高[0/1: 正常/故障] | 304 | 显示名称 | 1 | 3 | 阈值可设
|  | Bit05 | bDcVoltLow | 直流电压低[0/1: 正常/故障] | 305 | 显示名称 | 1 | 3 | 阈值可设
|  | Bit06 | bDCPosToEarth | DC正极接地[0/1: 正常/故障] | 306 | 显示名称 | 1 | 6 | 不可设
|  | Bit07 | bDCNegToEarth | DC负极接地[0/1: 正常/故障] | 307 | 显示名称 | 1 | 6 | 不可设
|  | Bit08-15 | 预留 | 预留 | / | / |  | / | /
0x1214 | st_FlagTempFault （温度故障状态） | Bit00 | bIGBTAOverTemp | IGBTA温度过高[0/1: 正常/故障] | 400 | 显示代码 | 1 | 2 | 阈值可设
|  | Bit01 | bIGBTBOverTemp | IGBTB温度过高[0/1: 正常/故障] | 401 | 显示代码 | 1 | 2 | 阈值可设
|  | Bit02 | bIGBTCOverTemp | IGBTC温度过高[0/1: 正常/故障] | 402 | 显示代码 | 1 | 2 | 阈值可设
|  | Bit03 | bIGBTATempSensorFault | IGBTA温度传感器故障 [0/1: 正常/故障] | 403 | 显示代码 | 0 | 1 | 不可设
|  | Bit04 | bIGBTBTempSensorFault | IGBTB温度传感器故障 [0/1: 正常/故障] | 404 | 显示代码 | 0 | 1 | 不可设
|  | Bit05 | bIGBTCTempSensorFault | IGBTC温度传感器故障 [0/1: 正常/故障] | 405 | 显示代码 | 0 | 1 | 不可设
|  | Bit06 | bIGBTTempUnbalance | IGBT温度不平衡 [0/1: 正常/故障] | 406 | 显示代码 | 1 | 2 | 阈值可设
|  | Bit07 | bEnvOverTemp | 环境温度过高 [0/1: 正常/故障] | 407 | 显示名称 | 1 | 2 | 不可设
|  | Bit08 | bEnvUnderTemp | 环境温度过低 [0/1: 正常/故障] | 408 | 显示名称 | 0 | 1 | 不可设
|  | Bit09-15 | 预留 | 预留 | / | / |  | / | /
0x1215 | st_FlagMasterRecCpldFault1 （CPLD故障字1） | Bit00-01 | bFrameTail | 帧尾 | / | / | / | / | 不解析
|  | Bit02 | bAPhaseOCLimit | A相逐波限流[0/1: 正常/故障] | 502 | 显示代码 | 0 | 1 | 不可设
|  | Bit03 | bBPhaseOCLimit | B相逐波限流[0/1: 正常/故障] | 503 | 显示代码 | 0 | 1 | 不可设
|  | Bit04 | bCPhaseOCLimit | C相逐波限流[0/1: 正常/故障] | 504 | 显示代码 | 0 | 1 | 不可设
|  | Bit05 | bAPhaseOCFault | A相过流[0/1: 正常/故障] | 505 | 显示代码 | 1 | 2 | 不可设
|  | Bit06 | bBPhaseOCFault | B相过流[0/1: 正常/故障] | 506 | 显示代码 | 1 | 2 | 不可设
|  | Bit07 | bCPhaseOCFault | C相过流[0/1: 正常/故障] | 507 | 显示代码 | 1 | 2 | 不可设
|  | Bit08 | bPbusOVFault | 正母线过压(硬件)[0/1: 正常/故障] | 508 | 显示代码 | 1 | 7 | 等级可设，与软件过压作与逻辑
|  | Bit09 | bNbusOVFault | 负母线过压(硬件)[0/1: 正常/故障] | 509 | 显示代码 | 1 | 7 | 等级可设，与软件过压作与逻辑
|  | Bit10-15 | 预留 | 预留 | / | / | / | / | /
0x1216 | st_FlagMasterRecCpldFault2 （CPLD故障字2） | Bit00-01 | bFrameTail | 帧尾 | / | / | / | / | 不解析
|  | Bit02 | bEMERG_STOP | 急停 | 602 | 显示名称 | 1 | 7 | 不可设
|  | Bit03 | bSYNCIFault | 高频同步失败[0/1: 正常/故障] | 603 | 显示名称 | 1 | 2 | 可设
|  | Bit04 | bBatOVFault | 电池过压[0/1: 正常/故障] | 604 | 显示名称 | 1 | 7 | 等级可设，与软件过压作与逻辑
|  | Bit05 | bBatOCFault | 电池过流[0/1: 正常/故障] | 605 | 显示名称 | 1 | 7 | 等级可设，与软件过压作与逻辑
|  | Bit06 | bBMSIOFault | BMS_IO故障[0/1: 正常/故障] | 606 | 显示名称 | 1 | 7 | 可设
|  | Bit07 | bFan1Fb | FAN1反馈 | / | / | / | / | 状态反馈，非故障，不解析
|  | Bit08 | bFan2Fb | FAN2反馈 | / | / | / | /
|  | Bit09 | bPccBreakerFB | PCC断路器反馈 | / | / | / | /
|  | Bit10 |  | 过流封锁脉冲信号 | / | / | / | / | /
|  | Bit11-15 | 预留 | 预留 | / | / | / | / | /
0x1217 | st_FlagMasterRecCpldFault3 （CPLD故障字3） | Bit00-01 | bFrameTail | 帧尾 | / | / | / | / | 不解析
|  | Bit02-15 | 预留 | 预留 | / | / | / | / | 不解析
0x1218 | st_FlagMasterRecSlave.bit.Fault （CPU2故障字） | Bit00 | bDcCurFault | 直流过流[0/1: 正常/故障] | 800 | 显示名称 | 1 | 2 | 阈值可设
|  | Bit01 | bGridCurrentFault | 交流过流[0/1: 正常/故障] | 801 | 显示名称 | 1 | 2 | 阈值可设
|  | Bit02 | bIzCurrentFault | 环流过大[0/1: 正常/故障] | 802 | 显示代码 | 1 | 4 | 阈值可设
|  | Bit03 | bDcPosOVFault | 正母线过压(软件)[0/1: 正常/故障] | 803 | 显示代码 | 1 | 3 | 阈值可设
|  | Bit04 | bDcNegOVFault | 负母线过压(软件)[0/1: 正常/故障] | 804 | 显示代码 | 1 | 3 | 阈值可设
|  | Bit05 | bDcOVFault | 母线过压[0/1: 正常/故障] | 805 | 显示名称 | 1 | 3 | 阈值可设
|  | Bit06 | bSpllFault | 锁相故障[0/1: 正常/故障] | 806 | 显示代码 | 1 | 2 | 不可设
|  | Bit07 | bNeutralPointedFault | 中点电位不平衡[0/1: 正常/故障] | 807 | 显示代码 | 1 | 2 | 时间可设
|  | Bit08 | bUnRsponseMasterCom | 无法响应主MCU命令[0/1: 正常/故障] | 808 | 显示代码 | 1 | 2 | 不可设
|  | Bit09 | bGridAmpLockFailed | 并网幅值锁定失败标志位[0/1: 正常/故障] | 809 | 显示代码 | 1 | 2 | PQ可设，VSG不可设
|  | Bit10 | bGridPreSynFailed | 并网预同步失败故障[0/1: 正常/故障] | 810 | 显示代码 | 1 | 2 | 不可设
|  | Bit11 | bPCCPreSynFailed | PCC预同步失败故障[0/1: 正常/故障] | 811 | 显示代码 | 1 | 2 | 不可设
|  | Bit12-14 | 预留 | 预留 | / | / | / | / | /
|  | Bit15 | bSlaveDspFaultFlag | 从MCU总故障[0/1: 正常/故障] | 815 | 显示代码 | / | 2 | 不解析
0x1219 | st_FlagSysRunCondition （系统运行条件） | Bit00 | bBatVoltRunOK_N | 电池电压不适合运行[0/1: 正常/故障] | 900 | 显示名称 | 1 | 4 | 阈值可设
|  | Bit01 | bGridVoltRunOK_N | 电网电压不适合运行[0/1: 正常/故障] | 901 | 显示名称 | 1 | 2 | 阈值可设
|  | Bit02 | bGridFreRunOK_N | 电网频率不适合运行[0/1: 正常/故障] | 902 | 显示名称 | 1 | 2 | 阈值可设
|  | Bit03 | bInvURunOK_N | 逆变电压异常[0/1: 正常/故障] | 903 | 显示名称 | 1 | 2 | 不可设
|  | Bit04 | bEnTempDerating | 环境温度降额[0/1: 正常/故障] | 904 | 显示名称 | 0 | 0 | 标志，非故障，不解析
|  | Bit05 | bIGBTTempDerating | IGBT温度降额[0/1: 正常/故障] | 905 | 显示名称 | 0 | 0
|  | Bit06 | bDcVoltDerating | 直流电压降额[0/1: 正常/故障] | 906 | 显示名称 | 0 | 0
|  | Bit07 | bNotAuthorizedDerating | 未授权降额[0/1: 正常/故障] | 907 | 显示名称 | 0 | 0
|  | Bit08 | bAltitudePowerDerating | 海拔降额[0/1: 正常/故障] | 908 | 显示名称 | 0 | 0
|  | Bit09 | bOverLoadDerating | 过载降额[0/1: 正常/故障] | 909 | 显示名称 | 0 | 0
|  | Bit10 | bRemoteTrunOffCtrl | 远程关机[0/1: 正常/故障] | 910 | / | 0 | 2 | /
|  | Bit11 | bLVRTFlag | 低穿标志[0/1: 正常/故障] | 911 | 显示名称 | 0 | 0 | 标志，非故障，不解析
|  | Bit12 | bHVRTFlag | 高穿标志[0/1: 正常/故障] | 912 | 显示名称 | 0 | 0
|  | Bit13 | bNonRestartInverter | 系统存在不可重启故障[0/1: 正常/故障] | 913 | 显示名称 | 1 | 5 | 屏蔽，不解析
|  | Bit14 | bSysNonExistMaster | 系统不存在主机[0/1: 正常/故障] | 914 | 显示名称 | 1 | 2
|  | Bit15 | 预留 | 预留 | / | / | / | / | /
0x121A | st_FlagSystemFaultExt3 （系统故障扩展3） | Bit00 | bAcSoftStartFault | 交流软启故障[0/1: 正常/故障] | 1000 | 显示代码 | 1 | 6 | 屏蔽，不解析
|  | Bit01 | bAcSoftStartRelayFault | 交流软启继电器故障[0/1: 正常/故障] | 1001 | 显示代码 | 1 | 6
|  | Bit02 | bDcSoftStartFault | 直流软启故障[0/1: 正常/故障] | 1002 | 显示代码 | 1 | 6 | 不可设
|  | Bit03 | bDcSoftRelayFault | 直流软启继电器故障[0/1: 正常/故障] | 1003 | 显示代码 | 1 | 6
|  | Bit04 | bLcdTurnOffCtrl | LCD启动/关机[0/1: 启动/关机] | 1004 | 显示名称 | 0 | 0 | 可设
|  | Bit05 | bTimeConflictFault | 计划调度时间设置冲突故障[0/1: 正常/故障] | 1005 | 显示名称 | 1 | 2
|  | Bit06 | bPlanStop | 计划性停机[0/1: 正常/故障] | 1006 | 显示名称 | 0 | 5
|  | Bit07 | bBMSCANCommFault | BMS_CAN通信故障[0/1: 正常/故障] | 1007 | 显示名称 | 1 | 2 | 等级可设
|  | Bit08 | bNotChargeOrDischargr | BMS_禁止充放电[0/1: 正常/故障] | 1008 | 显示名称 | 1 | 7
|  | Bit09 | bDisconnectBMS | BMS_断开接触器[0/1: 正常/故障] | 1009 | 显示名称 | 1 | 7
|  | Bit10 | bPCCSwitchFault | PCC开关反馈故障[0/1: 正常/故障] | 1010 | 显示名称 | 1 | 5 | 不可设
|  | Bit11 | bVsgStartConditionOK_N | VSG启机条件不满足[0/1: 正常/故障] | 1011 | 显示代码 | 1 | 5
|  | Bit12 | bSysPresSynFailed | 系统预同步失败故障[0/1: 正常/故障] | 1012 | 显示代码 | 0 | 0
|  | Bit13 | bNoChargingFault | BMS_禁止充电[0/1: 正常/故障] | 1013 | 显示名称 | 1 | 1 | 等级可设
|  | Bit14 | bNoDischargingFault | BMS_禁止放电[0/1: 正常/故障] | 1014 | 显示名称 | 1 | 1
|  | Bit15 | bEMSCommFault | EMS通讯故障[0/1: 正常/故障] | 1015 | 显示名称 | 1 | 2

## 1.3 变流器设置
序号 | LCD通道地址 | 协议地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 读写属性 | 备注 | 1000Vdc代码默认值 | 1500Vdc代码默认值 | 运行过程中下发是否有效
1 | 一般参数设置
2 | 5121 | 0x1400 | 远程开/关机命令 | uint16 | / | W/R | 0xFF00：开机; 0x00FF：关机; | 0x00FF | 0x00FF | 是
3 | 5122 | 0x1401 | 触摸屏开/关机命令 | uint16 | / | W/R | 0xFF00：开机; 0x00FF：关机; | 0x00FF | 0x00FF | 是
4 | 5123 | 0x1402 | 远程/本地模式 | uint16 | / | W/R | 0xFF00：本地模式; 0x00FF：远程模式; | 0xFF00 | 0xFF00 | 否
5 | 5124 | 0x1403 | 设置额定功率 | uint16 | 1kVA | W/R | 120：120kVA； 186：186kVA； 210：210kVA； 202：202kVA； 215：215kVA； | 112 | 215 | 否
6 | 5125 | 0x1404 | 设置电网额定电压 | uint16 | 1V | W/R | 380：输出380Vac； 400：输出400Vac； 690：输出690Vac； 750：输出750Vac； 800：输出800Vac； | 380 | 800 | 否
7 | 5126 | 0x1405 | 电网频率 | uint16 | 1Hz | W/R | / | 50 | 50 | 否
8 | 5127 | 0x1406 | 产品运行模式设置 | uint16 | / | W/R | 需在启机前设置 0：独立逆变； 1：PQ模式； 2：老化模式； 3：VSG模式； 4：交流电压源模式； 5：测试模式； | 1 | 1 | 否
9 | 5128 | 0x1407 | PQ工作模式设置 | uint16 | / | W/R | 需在启机前设置 0：恒功率模式； 1：恒直流电压模式； 2：恒直流电流模式； 3：恒电网电压模式； 4：恒交流电流模式； 5：智能模式； 6：计划性调度模式； 7：孤岛模式； 8：调频模式； 9：低电压穿越模式； 10：高电压穿越模式； | 0 | 0 | 是
10 | 5129 | 0x1408 | VSG工作模式设置 | uint16 | / | W/R | bit1: 0:关闭VSG一次调压; 1: 使能VSG一次调压 bit2: 0:关闭VSG一次调频; 1: 使能VSG一次调频 bit3: 0:关闭VSG并网无功调度;1: 使能VSG并网无功调度 bit4: 0:关闭VSG并网有功调度;1: 使能VSG并网有功调度 | 12 | 12 | 是
11 | 5130 | 0x1409 | 有功给定设置 | int16 | 0.1kW | W/R | [-1.2Pn,1.2Pn] 下发数据*10，回显数据*0.1 正为放电，负为充电 | 0 | 0 | 是
12 | 5131 | 0x140A | 无功功率值 | int16 | 0.1kVar | W/R |  | 0 | 0 | 是
13 | 5132 | 0x140B | 功率因数 | int16 | 0.001 | W/R | [-1.0,1.0] 下发数据*1000，回显数据*0.001 | 1000 | 1000 | 是
14 | 5133 | 0x140C | 直流电压给定设置 | uint16 | 0.1V | W/R | 下发数据*10，回显数据*0.1 | 7000 | 13310 | 是
15 | 5134 | 0x140D | 直流电流给定设置 | int16 | 0.1A | W/R |  | 0 | 0 | 是
16 | 5135 | 0x140E | 交流电压给定设置 | uint16 | 0.1V | W/R | 下发数据*10，回显数据*0.1 | 3800 | 8000 | 是
17 | 5136 | 0x140F | 交流电流给定设置 | int16 | 0.1A | W/R |  | 0 | 0 | 是
18 | 5137 | 0x1410 | 有功功率变化率 | uint16 | 0.1pu/s | W/R |  | 1 | 1 | 是
19 | 5138 | 0x1411 | 无功功率变化率 | uint16 | 0.1pu/s | W/R |  | 1 | 1 | 是
20 | 5139 | 0x1412 | 直流电压变化率 | uint16 | 0.1pu/s | W/R |  | 1 | 1 | 是
21 | 5140 | 0x1413 | 直流电流变化率 | uint16 | 0.1pu/s | W/R |  | 1 | 1 | 是
22 | 5141 | 0x1414 | 交流电压变化率 | uint16 | 0.1pu/s | W/R |  | 1 | 1 | 是
23 | 5142 | 0x1415 | 交流电流变化率 | uint16 | 0.1pu/s | W/R |  | 1 | 1 | 是
24 | 5143 | 0x1416 | 调频功率值设置 | uint16 | 1kW | W/R | / | 0 | 0 | 是
25 | 5144 | 0x1417 | 主动并/离网切换命令 | uint16 | / | W/R | 0x00AA：主动并转离； 0xAA00：主动离转并； 0：不进行切换 | 0 | 0 | 是
26 | 5145 | 0x1418 | 高穿无功补偿系数 | uint16 | 0.1 | W/R | 下发数据*10，回显数据*0.1 | 15 | 15 | 是
27 | 5146 | 0x1419 | 低穿无功补偿系数 | uint16 | 0.1 | W/R |  | 16 | 16 | 是
28 | 5147 | 0x141A | 直流断路器等待分闸时间 | uint16 | 1min | W/R | 停机后等待直流断路器分闸时间 | 10 | 10 | 否
29 | 5148 | 0x141B | 恢复出厂 | uint16 | / | W/R | 31885（0x7C8D） | 0 | 0 | 否
30 | 5149 | 0x141C | 模块ID号 | uint16 | / | W/R | [1,100] | 1 | 1 | 否
31 | 5150 | 0x141D | 过载系数 | uint16 | 0.01 | W/R | [0,1.2] 下发数据*100，回显数据*0.01 | 120 | 120 | 否
32 | 5151 | 0x141E | 电压前馈滤波方式 | uint16 | / | W/R | 0：带通滤波; 1：低通滤波值; 2：实际值; | 0 | 0 | 否
33 | 5152 | 0x141F | 电压前馈滤波系数 | uint16 | 0.01 | W/R | [0, 1] 下发数据*100，回显数据*0.01 | 10 | 10 | 是
34 | 5153 | 0x1420 | 开关频率 | uint16 | / | W/R | 0：12kHz; 1：10kHz; 2：8.3333kHz; | 1 | 1 | 否
35 | 5154 | 0x1421 | PWM调制方式 | uint16 | / | W/R | 0：SVPWM； 1：SPWM； 2：VSVPWM； | 0 | 0 | 否
36 | 5155 | 0x1422 | 辅源交直流供电切换设置 | uint16 | / | W/R | 0：交流供电； 1：直流供电； | 0 | 0 | 否
37 | 5156 | 0x1423 | 封波模式设置 | uint16 | / | W/R | 0：不封波； 1：自动封波； 2：上位机封波； | 1 | 1 | 否
38 | 5157 | 0x1424 | 封波时间设置 | uint16 | 0.1min | W/R | 下发数据*10，回显数据*0.1 | 10 | 10 | 否
39 | 5158 | 0x1425 | EMS封波使能 | uint16 | / | W/R | 0：封波失能； 1：封波使能； | 0 | 0 | 是
40 | 5159 | 0x1426 | VSG模式主从机身份设置 | uint16 | / | W/R | 0：从机； 1：主机； | 0 | 0 | 否
41 | 5160 | 0x1427 | 测试模式 | uint16 | / | W | 详见：1.3.43端口测试; //初始化时IO模式默认3个灯全亮 | 0x18 | 0x18 | 否
42 | 5161 | 0x1428 | 高频同步收发使能 | uint16 | / | W/R | 0：接收使能； 1：发送使能； | 1 | 1 | 否
43 | 5162 | 0x1429 | 网侧变压器变比 | uint16 | 0.01 | W/R | 下发数据*100，回显数据*0.01 | 100 | 100 | 否
44 | 5163 | 0x142A | PCC电压相位补偿 | int16 | 0.01° | W/R | 下发数据*100，回显数据*0.01 | 3000 | 3000 | 否
45 | 5164 | 0x142B | PCC开关反馈状态设置 | uint16 | / | W/R | 0：断开状态； 1：闭合状态； | 0 | 0 | 否
46 | 5165 | 0x142C | 无功控制方式 | uint16 | / | W/R | 0：恒无功 1：功率因数 2：电压/无功控制 | / | / | 是
47 | 5166 | 0x142D | 一次调频使能 | uint16 | / | W/R | 0：失能； 1：使能； | / | / | 否
48 | 5167 | 0x142E | 惯量响应使能 | uint16 | / | W/R | 0：失能； 1：使能； | / | / | 否
49 | 5168 | 0x142F | 电池绝缘检测设置 | uint16 | / | W/R | 0：检测禁用； 1：检测使能故障不可恢复； 3：检测使能故障可恢复； 4：连续检测（测试） | / | / | 是
50 | 5168 | 0x1430 | 智能充电模式选择 | uint16 | / | W/R | 0：检测禁用； 1：检测使能故障不可恢复； 3：检测使能故障可恢复； 4：连续检测（测试） | / | / | 是
51 | 5170 | 0x1431 | 电池SOC初始值 | uint16 | 0.01 | W/R | 下发数据*100，回显数据*0.01 | 5000 | 5000 | 是
52 | 5171 | 0x1432 | SOC估测计算系数设置 | uint16 | 0.01 | W/R |  | 100 | 100 | 是
53 | 5172 | 0x1433 | 智能充电电池组容量设置 | uint16 | 1Ah | W/R | / | / | / | 否
54 | 5173 | 0x1434 | 智能充电电池组电压设置 | uint16 | 1V | W/R | / | / | / | 否
55 | 5174 | 0x1435 | 预充电阈值设置 | uint16 | 1% | W/R | / | / | / | 否
56 | 5175 | 0x1436 | 恒流充电阈值设置 | uint16 | 1% | W/R | / | / | / | 否
57 | 5176 | 0x1437 | 恒压充电阈值设置 | uint16 | 0.01 | W/R | / | / | / | 否
58 | 5177 | 0x1438 | 预充电电流系数设置 | uint16 | 0.01 | W/R | 下发数据*100，回显数据*0.01 | / | / | 否
59 | 5178 | 0x1439 | 恒流充电电流系数设置 | uint16 | 0.01 | W/R |  | / | / | 否
60 | 5179 | 0x143A | 恒压充电电压系数设置 | uint16 | 0.01 | W/R |  | / | / | 否
61 | 5180 | 0x143B | 浮充电压系数设置 | uint16 | 0.01 | W/R |  | / | / | 否
62 | 5181 | 0x143C | 模块累计放电量H | uint16 | 0.1kWh | W/R | / | 0 | 0 | 否
63 | 5182 | 0x143D | 模块累计放电量L | uint16 | 0.1kWh | W/R | / | 0 | 0 | 否
64 | 5183 | 0x143E | 模块累计充电量H | uint16 | 0.1kWh | W/R | / | 0 | 0 | 否
65 | 5184 | 0x143F | 模块累计充电量L | uint16 | 0.1kWh | W/R | / | 0 | 0 | 否
66 | 5185 | 0x1440 | 模块放电量补偿系数 | uint16 | 0.0001 | W/R | 下发数据*10000，回显数据*0.0001 | 10000 | 10000 | 是
67 | 5186 | 0x1441 | 模块充电量补偿系数 | uint16 | 0.0001 | W/R |  | 10000 | 10000 | 是
68 | 5187 | 0x1442 | 授权H | uint16 | / | W/R | / | 0xFFCF | 0xFFCF | 否
69 | 5188 | 0x1443 | 授权L | uint16 | / | W/R | / | 0xC5A2 | 0xC5A2 | 否
70 | 5189 | 0x1444 | 通信板急停命令 | uint16 | / | / | / | 0xFF00 | 0xFF00 | 是
71 | 5190 | 0x1445 | BMS-485工作状态 | uint16 | 1 | W/R | 0x1111：禁充 0x2222：禁放 0x5555：禁止充放 0xAAAA：停机 0xBBBB：正常 | 0xBBBB | 0xBBBB | 是
72 | 5191 | 0x1446 | 故障录波E2存储标志位 | uint16 | / | W/R | / | / | / | 是
73 | 5192 | 0x1447 | 系统时间：年 | uint16 | / | W/R | / | / | / | 是
74 | 5193 | 0x1448 | 系统时间：月 | uint16 | / | W/R | / | / | / | 是
75 | 5194 | 0x1449 | 系统时间：日 | uint16 | / | W/R | / | / | / | 是
76 | 5195 | 0x144A | 系统时间：时 | uint16 | / | W/R | / | / | / | 是
77 | 5196 | 0x144B | 系统时间：分 | uint16 | / | W/R | / | / | / | 是
78 | 5197 | 0x144C | 系统时间：秒 | uint16 | / | W/R | / | / | / | 是
79 | 5198 | 0x144D | 预留 | / | / | / | / | / | / | /
80 | 5199 | 0x144E | 预留 | / | / | / | / | / | / | /
81 | 5200 | 0x144F | 预留 | / | / | / | /
82 | 5201 | 0x1450 | 并网运行时间H | uint16 | 1min | R | / | / | / | 否
83 | 5202 | 0x1451 | 并网运行时间L | uint16 | 1min | R | / | / | / | 否
84 | 5203 | 0x1452 | 模块总充电时间H | uint16 | 1min | W/R | / | / | / | 否
85 | 5204 | 0x1453 | 模块总充电时间L | uint16 | 1min | W/R | / | / | / | 否
86 | 5205 | 0x1454 | 模块总放电时间H | uint16 | 1min | W/R | / | / | / | 否
87 | 5206 | 0x1455 | 模块总放电时间L | uint16 | 1min | W/R | / | / | / | 否
88 | 5207 | 0x1456 | 历史逻辑记录时间年 | uint16 | / | W/R | / | / | / | /
89 | 5208 | 0x1457 | 历史逻辑记录时间月 | uint16 | / | W/R | / | / | / | /
90 | 5209 | 0x1458 | 历史逻辑记录时间日 | uint16 | / | W/R | / | / | / | /
91 | 5210 | 0x1459 | 历史逻辑记录时间时 | uint16 | / | W/R | / | / | / | /
92 | 5211 | 0x145A | 历史逻辑记录时间分 | uint16 | / | W/R | / | / | / | /
93 | 5212 | 0x145B | 历史逻辑记录时间秒 | uint16 | / | W/R | / | / | / | /
94 | 5213 | 0x145C | 事件存储地址 | uint16 | / | R | / | 0x1000 | 0x1000 | 否
95 | 5214 | 0x145D | 历史事件记录数量 | uint16 | / | R | / | 0 | 0 | 否
96 | 5215 | 0x145E | 一次调频频率死区 | uint16 | 0.01Hz | W/R | / | / | / | 否
97 |  | 0x145F | 一次调频调差率 | uint16 | 0.1% | W/R | / | / | / | 否
98 |  | 0x1460 | 惯量响应频率死区 | uint16 | 0.01Hz | W/R |  |  |  | 否
99 |  | 0x1461 | 惯量响应时间常数 | uint16 | 0.1s | W/R |  |  |  | 否
100 |  | 0x1462 | 低穿正序无功系数 | uint16 | 0.1 | W/R |  |  |  | 否
101 | 5216 | 0x1463 | 低穿负序无功系数 | uint16 | 0.1 | W/R |  |  |  | 否
102 |  | 0x1464 | 电网频率滤波系数 | uint16 | 0.0001 | W/R | 下发数据*10000，回显数据*0.0001 |  |  | 否
103 |  | 0x1465 | 电压/无功控制功率上限 | uint16 | 0.01 | W/R | 下发数据*100，回显数据*0.01 |  |  | 否
104 |  | 0x1466 | 电压/无功控制功率下限 | uint16 | 0.01 | W/R | 下发数据*100，回显数据*0.01 |  |  | 否
105 |  | 0x1467 | 电压/无功控制死区上限 | uint16 | 0.001 | W/R | 下发数据*1000，回显数据*0.001 |  |  | 否
106 |  | 0x1468 | 电压/无功控制死区下限 | uint16 | 0.001 | W/R | 下发数据*1000，回显数据*0.001 |  |  | 否
107 |  | 0x1469 | 电压/无功控制截至上限 | uint16 | 0.001 | W/R | 下发数据*1000，回显数据*0.001 |  |  | 否
108 |  | 0x146A | 电压/无功控制截至下限 | uint16 | 0.001 | W/R | 下发数据*1000，回显数据*0.001 |  |  | 否
109 | 5217~5232 | 0x146B~146F | 预留 | / | / | / | / | / | / | /
110 |  | 控制参数设置
111 | 5377 | 0x1500 | 逆变电流环Kp | uint16 | 0.01 | W/R | 下发数据*100，回显数据*0.01 | 30 | 30 | 是
112 | 5378 | 0x1501 | 逆变电流环Ki | uint16 | 0.01 | W/R |  | 600 | 600 | 是
113 | 5379 | 0x1502 | 直流电流外环 Kp | uint16 | 0.01 | W/R |  | 0 | 0 | 是
114 | 5380 | 0x1503 | 直流电流外环 Ki | uint16 | 0.01 | W/R |  | 0 | 0 | 是
115 | 5381 | 0x1504 | 重复控制增益系数Kr | uint16 | 0.01 | W/R |  | 80 | 100 | 是
116 | 5382 | 0x1505 | 重复控制超前补偿系数k | uint16 | / | W/R | / | 8 | 8 | 是
117 | 5383 | 0x1506 | 重复控制内模系数Qz | uint16 | 0.01 | W/R | 下发数据*100，回显数据*0.01 | 95 | 95 | 是
118 | 5384 | 0x1507 | 直流分量控制Kp | uint16 | 0.01 | W/R |  | 0 | 0 | 是
119 | 5385 | 0x1508 | 直流分量控制Ki | uint16 | 0.01 | W/R |  | 0 | 0 | 是
120 | 5386 | 0x1509 | 零序分量控制Kp | uint16 | 0.01 | W/R |  | 0 | 0 | 是
121 | 5387 | 0x150A | 零序分量控制Ki | uint16 | 0.01 | W/R |  | 0 | 0 | 是
122 | 5388 | 0x150B | 有源阻尼参数a0 | uint16 | 0.0001 | W/R | 下发数据*10000，回显数据*0.0001 | 2140 | 2140 | 是
123 | 5389 | 0x150C | 有源阻尼参数a1 | int16 | 0.0001 | W/R |  | -1116 | -1116 | 是
124 | 5390 | 0x150D | 有源阻尼参数b1 | uint16 | 0.0001 | W/R |  | 230 | 230 | 是
125 | 5391 | 0x150E | 母线电压环Kp | uint16 | 0.01 | W/R | 下发数据*100，回显数据*0.01 | 300 | 300 | 是
126 | 5392 | 0x150F | 母线电压环Ki | uint16 | 0.01 | W/R |  | 1000 | 1000 | 是
127 | 5393 | 0x1510 | 中点平衡控制Kp | uint16 | 0.01 | W/R |  | 100 | 100 | 是
128 | 5394 | 0x1511 | 中点平衡控制Ki | uint16 | 0.01 | W/R |  | 3000 | 3000 | 是
129 | 5395 | 0x1512 | 交流电压环Kp | uint16 | 0.01 | W/R |  | 0 | 0 | 是
130 | 5396 | 0x1513 | 交流电压环Ki | uint16 | 0.01 | W/R |  | 0 | 0 | 是
131 | 5397 | 0x1514 | 交流电压调整率设置 | uint16 | 0.0001 | W/R |  | 1 | 1 | 是
132 | 5398 | 0x1515 | 并网预同步Kp | uint16 | 0.01 | W/R |  | 60 | 60 | 是
133 | 5399 | 0x1516 | 并网预同步Ki | uint16 | 0.01 | W/R |  | 3448 | 3448 | 是
134 | 5400 | 0x1517 | 转动惯量 | uint16 | 0.01 | W/R |  | 300 | 300 | 是
135 | 5401 | 0x1518 | 阻尼系数 | uint16 | 0.01 | W/R |  | 20000 | 20000 | 是
136 | 5402 | 0x1519 | 一次调频系数 | uint16 | 0.01 | W/R |  | 5000 | 5000 | 是
137 | 5403 | 0x151A | 一次调压系数 | uint16 | 0.01 | W/R |  | 1250 | 1250 | 是
138 | 5404 | 0x151B | VF频率二次控制Kp | uint16 | 0.01 | W/R |  | 57 | 57 | 是
139 | 5405 | 0x151C | VF频率二次控制Ki | uint16 | 0.01 | W/R |  | 3448 | 3448 | 是
140 | 5406 | 0x151D | VSG幅值预同步Kp | uint16 | 0.01 | W/R |  | / | / | 是
141 | 5407 | 0x151E | VSG幅值预同步Ki | uint16 | 0.01 | W/R |  | / | / | 是
142 | 5409~5424 | 0x151F~152F | 预留 | / | / | / | / | / | / | /
143 | 保护参数设置
144 | 5633 | 0x1600 | 设置电网接口标准 | uint16 | / | W/R | 0：GB/T34120； 1：自定义孤岛； 2：自定义高低穿； | 2 | 2 | 否
145 | 5634 | 0x1601 | 频率保护设置 | uint16 | / | W/R | 0：常规频率保护； 1：接入高压电网频率保护； 2：接入低压电网频率保护； | 0 | 0 | 否
146 | 5635 | 0x1602 | 高低穿孤岛使能 | uint16 | / | W/R | 0：高低穿使能； 1：孤岛使能； | 0 | 0 | 否
147 | 5636 | 0x1603 | 低穿防过流使能 | uint16 | / | W/R | 0：失能； 1：使能； | 0 | 0 | 否
148 | 5637 | 0x1604 | 通讯故障等级设置 | uint16 | / | W/R | bit0：LCD通信故障（201） 0：故障；1：告警 bit1：BMS_485通信故障（202） 0：故障；1：告警 bit3：BMS_CAN通信故障（1007） 0：故障；1：告警 bit4：BMS_禁止充放电（1008） 0：故障；1：告警 bit5：BMS_禁止充电（1013） 0：故障；1：告警 bit6：BMS_禁止放电（1014） 0：故障；1：告警 bit7：并网谐振关机（211） 0：故障；1：告警 bit8：高频同步故障（1015） 0：故障；1：告警 bit9：软启继电器故障（1015） 0：故障；1：告警 bit10：风扇故障（1015） 0：故障；1：告警 | 382 | 382 | 否
149 | 5638 | 0x1605 | 硬件故障等级设置 | uint16 | / | W/R | bit0：A相过流（505） 0：故障；1：不封波 bit1：B相过流（506） 0：故障；1：不封波 bit2：C相过流（506） 0：故障；1：不封波 bit3：Batt过流（606） 0：故障；1：不封波 bit5：Batt过压 （608） 0：故障；1：不封波 | 0 | 0 | 否
150 | 5639 | 0x1606 | EMS通讯故障标志位 | uint16 | / | W/R | 0：通讯正常; 1：通讯异常; | 0 | 0 | 是
151 | 5640 | 0x1607 | BMS通信故障标志位 | uint16 | / | W/R | 0：通信正常; 1：通信异常; | 0 | 0 | 是
152 | 5641 | 0x1608 | 电池过压保护阈值设置 | uint16 | 0.1V | W/R | 下发数据*10，回显数据*0.1 | 9500 | 15500 | 否
153 | 5642 | 0x1609 | 电池欠压保护阈值设置 | uint16 | 0.1V | W/R |  | 5500 | 10000 | 否
154 | 5643 | 0x160A | 母线过压保护限值 | uint16 | 0.1V | W/R |  | 9500 | 15500 | 否
155 | 5644 | 0x160B | 母线欠压保护限值 | uint16 | 0.1V | W/R |  | 5500 | 10000 | 否
156 | 5645 | 0x160C | 交流过流保护限值 | uint16 | 0.1A | W/R |  | 2430 | 2100 | 否
157 | 5646 | 0x160D | 直流过流保护限值 | uint16 | 0.1A | W/R |  | 2250 | 2150 | 否
158 | 5647 | 0x160E | 电网电压上限1设置 | uint16 | 0.1% | W/R |  | 1100 | 1100 | 否
159 | 5648 | 0x160F | 电网电压超上限1保护时间设置 | uint16 | 0.1ms | W/R |  | 200 | 200 | 否
160 | 5649 | 0x1610 | 电网电压下限1设置 | uint16 | 0.1% | W/R |  | 800 | 800 | 否
161 | 5650 | 0x1611 | 电网电压超下限1保护时间设置 | uint16 | 0.1ms | W/R |  | 200 | 200 | 否
162 | 5651 | 0x1612 | 电网电压上限2设置 | uint16 | 0.1% | W/R |  | 1200 | 1200 | 否
163 | 5652 | 0x1613 | 电网电压超上限2保护时间设置 | uint16 | 0.1ms | W/R |  | 100 | 100 | 否
164 | 5653 | 0x1614 | 电网电压下限2设置 | uint16 | 0.1% | W/R |  | 500 | 500 | 否
165 | 5654 | 0x1615 | 电网电压超下限2保护时间设置 | uint16 | 0.1ms | W/R |  | 100 | 100 | 否
166 | 5655 | 0x1616 | 电网频率上限1设置 | uint16 | 0.01Hz | W/R | 下发数据*100，回显数据*0.01 | 5297 | 5297 | 否
167 | 5656 | 0x1617 | 电网频率超上限1保护时间设置 | uint16 | 0.1ms | W/R | 下发数据*10，回显数据*0.1 | 100 | 100 | 否
168 | 5657 | 0x1618 | 电网频率下限1设置 | uint16 | 0.01Hz | W/R | 下发数据*100，回显数据*0.01 | 4703 | 4703 | 否
169 | 5658 | 0x1619 | 电网频率超下限1保护时间设置 | uint16 | 0.1ms | W/R | 下发数据*10，回显数据*0.1 | 100 | 100 | 否
170 | 5659 | 0x161A | 电网频率上限2设置 | uint16 | 0.01Hz | W/R | 下发数据*100，回显数据*0.01 | 5497 | 5497 | 否
171 | 5660 | 0x161B | 电网频率超上限2保护时间设置 | uint16 | 0.1ms | W/R | 下发数据*10，回显数据*0.1 | 20 | 20 | 否
172 | 5661 | 0x161C | 电网频率下限2设置 | uint16 | 0.01Hz | W/R | 下发数据*100，回显数据*0.01 | 4503 | 4503 | 否
173 | 5662 | 0x161D | 电网频率超下限2保护时间设置 | uint16 | 0.1ms | W/R | 下发数据*10，回显数据*0.1 | 20 | 20 | 否
174 | 5663 | 0x161E | 三相电流不平衡保护限值 | uint16 | 0.1% | W/R | 交流额定电流的百分比 下发数据*10，回显*0.1 | 50 | 50 | 否
175 | 5664 | 0x161F | 直流分量保护限值 | uint16 | 0.1% | W/R |  | 50 | 50 | 否
176 | 5665 | 0x1620 | 并网环流保护限值 | uint16 | 0.1% | W/R |  | 100 | 100 | 否
177 | 5666 | 0x1621 | IGBT过温保护限值 | uint16 | 0.1℃ | W/R | 下发数据*10，回显数据*0.1 | 1000 | 1000 | 否
178 | 5667 | 0x1622 | 三相温度不平衡保护限值 | uint16 | 0.1℃ | W/R |  | 120 | 120 | 否
179 | 5668 | 0x1623 | 中点不平衡保护时间设置 | uint16 | 1ms | W/R | / | 10 | 10 | 否
180 | 5669 | 0x1624 | 高频同步保护时间设置 | uint16 | 0.1s | W/R | 下发数据*10，回显数据*0.1 | 66 | 10 | 否
181 | 5670 | 0x1625 | 海拔降额阈值 | uint16 | 1m | W/R | 3000m以上开始降额 | 0 | 0 | 否
182 | 5671 | 0x1626 | IGBT散热器温度降额点1 | uint16 | 0.1℃ | W/R | 下发数据*10，回显数据*0.1 | 700 | 700 | 否
183 | 5672 | 0x1627 | IGBT散热器温度降额点2 | uint16 | 0.1℃ | W/R |  | 750 | 750 | 否
184 | 5673 | 0x1628 | IGBT散热器温度降额点3 | uint16 | 0.1℃ | W/R |  | 850 | 850 | 否
185 | 5674 | 0x1629 | 母线电压降额点1 | uint16 | 0.1V | W/R |  | 7500 | 14000 | 否
186 | 5675 | 0x162A | 母线电压降额点2 | uint16 | 0.1V | W/R |  | 9000 | 15000 | 否
187 | 5676 | 0x162B | SOC上限保护阈值 | uint16 | 0.01 | W/R | 下发数据*100，回显数据*0.01 | 9000 | 9000 | 否
188 | 5677 | 0x162C | SOC下限保护阈值 | uint16 | 0.01 | W/R |  | 1000 | 1000 | 否
189 | 5676 | 0x162D | 腔温降额点1 | uint16 | 0.1 | W/R | 下发数据*10，回显数据*0.1 | 9000 | 9000 | 否
190 | 5677 | 0x162E | 腔温降额点2 | uint16 | 0.1 | W/R |  | 1000 | 1000 | 否
191 | 5677 | 0x162F | 腔温降额点3 | uint16 | 0.1 | W/R |  | 1000 | 1000 | 否
192 |  | 0x1630 | 通信故障时间设置 | uint16 | 1ms | W/R |  |  |  | 否
193 |  | 0x1631 | 心跳信号 | uint16 | 1s | W/R | 用于判断与EMS的通信状态，EMS需1s发送一次数据，该数据可由0递增至256再清0，步长为1 | 用于触摸屏判断自身与EMS的通信状态，EMS需1s发送一次数据，该数据可由0递增至256再清0，步长为1 |  | 是
194 |  | 0x1632 | 输入IO功能设置 | uint16 | / | W/R | BIT00~07:输入IO1功能配置 两个BIT位为1组,低位为使能配置，高位状态配置
195 | [6 empty] | BIT00：0：BMSIO失能；1：BMSIO使能 BIT01：0：BMSIO闭合正常；1：BMSIO断开正常 BIT02：0：急停失能；1：急停使能 BIT03：0：急停闭合正常；1：急停断开正常 BIT04~07：预留 |  |  | 否
196 | [6 empty] | BIT08~15:输入IO2功能配置 两个BIT位为1组,低位为使能配置，高位状态配置
197 | [6 empty] | BIT08：0：BMSIO失能；1：BMSIO使能 BIT09：0：BMSIO闭合正常；1：BMSIO断开正常 BIT10：0：急停失能；1：急停使能 BIT11：0：急停闭合正常；1：急停断开正常 BIT11~15：预留
198 | 5681~5696 | 0x1633 | 输出IO功能配置 | uint16 | / | W/R | 预留 | / | / | 否
199 |  | 0x1634 | 绝缘阻抗保护值 | uint16 | kΩ | W/R | /
200 | 5681~5696 | 0x1635~163F | 预留 | / | / | / | / | / | / | /

## 1.3.3 端口测试
端口测试 （0x1427）
下发值 | 内容
0x10 | 运行指示灯亮（绿色）
0x11 | 运行指示灯灭
0x12 | 故障指示灯亮(红灯)
0x13 | 故障指示灯灭
0x14 | 电网指示灯亮（绿色）
0x15 | 电网指示灯灭
0x16 | 三个指示灯全亮
0x17 | 三个指示灯全灭
0x18 | 吸合交流继电器1
0x19 | 断开交流继电器1
0x1A | 吸合交流继电器2
0x1B | 断开交流继电器2
0x1C | 吸合直流断路器
0x1D | 断开直流断路器
0x1E | 吸合交流软启继电器
0x1F | 断开交流软启继电器
0x20 | 吸合直流软启继电器
0x21 | 断开直流软启继电器
0x22 | 开风机1
0x23 | 关风机1
0x24 | 开风机2
0x25 | 关风机2
0x26 | PCC开关闭合
0x27 | PCC开关断开 | 0
0x28 | 吸合绝缘正极继电器
0x29 | 吸合绝缘负极继电器
0x2A | 断开绝缘继电器
0x2B~0xFFFF | 预留

## 1.3.4 计划性调度模式
序号 | 协议地址 | 含义 | 数据类型 | 单位 | 读写属性 | 备注 | 运行过程中下发是否有效
1 | 0x1800 | 时间段1：起始时 | uint16 | 1h | W/R | / | 是
2 | 0x1801 | 时间段1：起始分 | uint16 | 1min | W/R | / | 是
3 | 0x1802 | 时间段1：结束时 | uint16 | 1h | W/R | / | 是
4 | 0x1803 | 时间段1：结束分 | uint16 | 1min | W/R | / | 是
5 | 0x1804 | 时间段1：充电/放电使能 | uint16 | / | W/R | / | 是
6 | 0x1805 | 时间段1：功率值 | int16 | 1kW | W/R | / | 是
7 | 0x1806 | 时间段1：电价 | uint16 | 1元/度 | W/R | / | 是
8 | 0x1807 | 时间段2：起始时 | uint16 | 1h | W/R | / | 是
9 | 0x1808 | 时间段2：起始分 | uint16 | 1min | W/R | / | 是
10 | 0x1809 | 时间段2：结束时 | uint16 | 1h | W/R | / | 是
11 | 0x180A | 时间段2：结束分 | uint16 | 1min | W/R | / | 是
12 | 0x180B | 时间段2：充电/放电使能 | uint16 | / | W/R | / | 是
13 | 0x180C | 时间段2：功率值 | int16 | 1kW | W/R | / | 是
14 | 0x180D | 时间段2：电价 | uint16 | 1元/度 | W/R | / | 是
15 | 0x180E | 时间段3：起始时 | uint16 | 1h | W/R | / | 是
16 | 0x180F | 时间段3：起始分 | uint16 | 1min | W/R | / | 是
17 | 0x1810 | 时间段3：结束时 | uint16 | 1h | W/R | / | 是
18 | 0x1811 | 时间段3：结束分 | uint16 | 1min | W/R | / | 是
19 | 0x1812 | 时间段3：充电/放电使能 | uint16 | / | W/R | / | 是
20 | 0x1813 | 时间段3：功率值 | int16 | 1kW | W/R | / | 是
21 | 0x1814 | 时间段3：电价 | uint16 | 1元/度 | W/R | / | 是
22 | 0x1815 | 时间段4：起始时 | uint16 | 1h | W/R | / | 是
23 | 0x1816 | 时间段4：起始分 | uint16 | 1min | W/R | / | 是
24 | 0x1817 | 时间段4：结束时 | uint16 | 1h | W/R | / | 是
25 | 0x1818 | 时间段4：结束分 | uint16 | 1min | W/R | / | 是
26 | 0x1819 | 时间段4：充电/放电使能 | uint16 | / | W/R | / | 是
27 | 0x181A | 时间段4：功率值 | int16 | 1kW | W/R | / | 是
28 | 0x181B | 时间段4：电价 | uint16 | 1元/度 | W/R | / | 是
29 | 0x181C | 时间段5：起始时 | uint16 | 1h | W/R | / | 是
30 | 0x181D | 时间段5：起始分 | uint16 | 1min | W/R | / | 是
31 | 0x181E | 时间段5：结束时 | uint16 | 1h | W/R | / | 是
32 | 0x181F | 时间段5：结束分 | uint16 | 1min | W/R | / | 是
33 | 0x1820 | 时间段5：充电/放电使能 | uint16 | / | W/R | / | 是
34 | 0x1821 | 时间段5：功率值 | int16 | 1kW | W/R | / | 是
35 | 0x1822 | 时间段5：电价 | uint16 | 1元/度 | W/R | / | 是
36 | 0x1823 | 时间段6：起始时 | uint16 | 1h | W/R | / | 是
37 | 0x1824 | 时间段6：起始分 | uint16 | 1min | W/R | / | 是
38 | 0x1825 | 时间段6：结束时 | uint16 | 1h | W/R | / | 是
39 | 0x1826 | 时间段6：结束分 | uint16 | 1min | W/R | / | 是
40 | 0x1827 | 时间段6：充电/放电使能 | uint16 | / | W/R | / | 是
41 | 0x1828 | 时间段6：功率值 | int16 | 1kW | W/R | / | 是
42 | 0x1829 | 时间段6：电价 | uint16 | 1元/度 | W/R | / | 是
43 | 0x182A | 时间段7：起始时 | uint16 | 1h | W/R | / | 是
44 | 0x182B | 时间段7：起始分 | uint16 | 1min | W/R | / | 是
45 | 0x182C | 时间段7：结束时 | uint16 | 1h | W/R | / | 是
46 | 0x182D | 时间段7：结束分 | uint16 | 1min | W/R | / | 是
47 | 0x182E | 时间段7：充电/放电使能 | uint16 | / | W/R | / | 是
48 | 0x182F | 时间段7：功率值 | int16 | 1kW | W/R | / | 是
49 | 0x1830 | 时间段7：电价 | uint16 | 1元/度 | W/R | / | 是
50 | 0x1831 | 时间段8：起始时 | uint16 | 1h | W/R | / | 是
51 | 0x1832 | 时间段8：起始分 | uint16 | 1min | W/R | / | 是
52 | 0x1833 | 时间段8：结束时 | uint16 | 1h | W/R | / | 是
53 | 0x1834 | 时间段8：结束分 | uint16 | 1min | W/R | / | 是
54 | 0x1835 | 时间段8：充电/放电使能 | uint16 | / | W/R | / | 是
55 | 0x1836 | 时间段8：功率值 | int16 | 1kW | W/R | / | 是
56 | 0x1837 | 时间段8：电价 | uint16 | 1元/度 | W/R | / | 是
57 | 0x1838 | 计划调度下总盈利H | uint16 | 1元 | W/R | / | /
58 | 0x1839 | 计划调度下总盈利L | uint16 | 1元 | W/R | / | /
59 | 0x183A | 计划调度下0点时总盈利H | uint16 | 1元 | W/R | / | /
60 | 0x183B | 计划调度下0点时总盈利L | uint16 | 1元 | W/R | / | /
61 | 0x183C | 计划调度下日盈利H | uint16 | 1元 | W/R | / | /
62 | 0x183D | 计划调度下日盈利L | uint16 | 1元 | W/R | / | /
63 | 0x183E~183F | / | / | / | / | / | /

## 1.4 AD校准
序号 | LCD通道地址 | 协议地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 读写属性 | 备注 | 运行过程中下发是否有效
1 | 5889 | 0x1700 | 电网线电压Uab系数 | uint16 | 0.001 | W/R |  | 是
2 | 5890 | 0x1701 | 电网线电压Uab偏置 | int16 | 0.01V | W/R |  | 是
3 | 5891 | 0x1702 | 电网线电压Ubc系数 | uint16 | 0.001 | W/R |  | 是
4 | 5892 | 0x1703 | 电网线电压Ubc偏置 | int16 | 0.01V | W/R |  | 是
5 | 5893 | 0x1704 | 电网线电压Uca系数 | uint16 | 0.001 | W/R |  | 是
6 | 5894 | 0x1705 | 电网线电压Uca偏置 | int16 | 0.01V | W/R |  | 是
7 | 5895 | 0x1706 | A相逆变电流系数 | uint16 | 0.001 | W/R |  | 是
8 | 5896 | 0x1707 | A相逆变电流偏置 | int16 | 0.01A | W/R |  | 是
9 | 5897 | 0x1708 | B相逆变电流系数 | uint16 | 0.001 | W/R |  | 是
10 | 5898 | 0x1709 | B相逆变电流偏置 | int16 | 0.01A | W/R |  | 是
11 | 5899 | 0x170A | C相逆变电流系数 | uint16 | 0.001 | W/R |  | 是
12 | 5900 | 0x170B | C相逆变电流偏置 | int16 | 0.01A | W/R |  | 是
13 | 5901 | 0x170C | 电池电压系数 | uint16 | 0.001 | W/R |  | 是
14 | 5902 | 0x170D | 电池电压偏置 | int16 | 0.01V | W/R |  | 是
15 | 5903 | 0x170E | 正母线电压系数 | uint16 | 0.001 | W/R |  | 是
16 | 5904 | 0x170F | 正母线电压偏置 | int16 | 0.01V | W/R |  | 是
17 | 5905 | 0x1710 | 负母线电压系数 | uint16 | 0.001 | W/R |  | 是
18 | 5906 | 0x1711 | 负母线电压偏置 | int16 | 0.01V | W/R |  | 是
19 | 5907 | 0x1712 | 直流母线电流系数 | uint16 | 0.001 | W/R |  | 是
20 | 5908 | 0x1713 | 直流母线电流偏置 | int16 | 0.01A | W/R |  | 是
21 | 5909 | 0x1714 | 逆变电压Uab系数 | uint16 | 0.001 | W/R |  | 是
22 | 5910 | 0x1715 | 逆变电压Uab偏置 | int16 | 0.01V | W/R |  | 是
23 | 5911 | 0x1716 | 逆变电压Ubc系数 | uint16 | 0.001 | W/R |  | 是
24 | 5912 | 0x1717 | 逆变电压Ubc偏置 | int16 | 0.01V | W/R |  | 是
25 | 5913 | 0x1718 | 逆变电压Uca系数 | uint16 | 0.001 | W/R |  | 是
26 | 5914 | 0x1719 | 逆变电压Uca偏置 | int16 | 0.01V | W/R |  | 是
27 | 5915 | 0x171A | C相对地电压系数 | uint16 | 0.001 | W/R |  | 是
28 | 5916 | 0x171B | C相对地电压偏置 | int16 | 0.01V | W/R |  | 是
29 | 5917~5936 | 0x171C~172F | 预留 | / | / | / | / | /

## 1.5软件版本
序号 | LCD通道地址 | 地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 读写属性 | 备注
1 | 4865 | 0x1300 | 通信协议版本高位 | uint16 | / | R | / | 解析规约
2 | 4866 | 0x1301 | 通信协议版本低位 | uint16 | / | R | / | 版本号的设置示例： V2.34.1011.32 #define VER_R(RV,RB,RD1,RD0) (((RV)<<13)+((RB)<<7)) ((((RD1)<<6)+(RD0)) U16_Version_R = VER_R(2,34.1011,32);
3 | 4867 | 0x1302 | CPLD软件版本高位 | uint16 | / | R | /
4 | 4868 | 0x1303 | CPLD软件版本低位 | uint16 | / | R | /
5 | 4869 | 0x1304 | CPU1软件版本高位 | uint16 | / | R | /
6 | 4870 | 0x1305 | CPU1软件版本低位 | uint16 | / | R | /
7 | 4871 | 0x1306 | CPU2软件版本高位 | uint16 | / | R | /
8 | 4872 | 0x1307 | CPU2软件版本低位 | uint16 | / | R | / | 软件版本号 = "V" + "(版本高位>>13)&0x7" + "."+"(版本高位>>7)&0x3F" + "." + "(版本低位>>6)&0x3FF" + "." + "版本低位>&0x3F"
9 | 4873 | 0x1308 | CPU1bootloader软件版本高位 | uint16 | / | R | /
10 | 4874 | 0x1309 | CPU1bootloader软件版本低位 | uint16 | / | R | /
11 | 4875 | 0x130A | CPU2bootloader软件版本高位 | uint16 | / | R | /
12 | 4876 | 0x130B | CPU2 bootloader软件版本低位 | uint16 | / | R | /
13 | 4877~4880 | 0x130C~130F | 预留 |  | / | / | /

## 1.6历史记录 (hidden)
地址 | 内容 | 单位 | 属性 | 备注 | 256个点对应的地址
0x9000-0x907F | 直流电压 | 1V | R | 故障录波记录8条曲线，每条曲线由128个点组成 | 0x9000-0x90FF
0x9080-0x90FF | 直流电流 | 1A | R |  | 0x9100-0x91FF
0x9100-0x917F | 逆变输出电压Uab | 1V | R |  | 0x9200-0x92FF
0x9180-0x91FF | 逆变输出电压Ubc | 1V | R |  | 0x9300-0x93FF
0x9200-0x927F | 逆变输出电压Uca | 1V | R |  | 0x9400-0x94FF
0x9280-0x92FF | 逆变输出电流Ia | 1A | R |  | 0x9500-0x95FF
0x9300-0x937F | 逆变输出电流Ib | 1A | R |  | 0x9600-0x96FF
0x9380-0x93FF | 逆变输出电流Ic | 1A | R |  | 0x9700-0x97FF
0x3130-0x31AF | 历史逻辑记录 | / | R |  | 0xA000-0xA0FF
0x0900-0x093F | 历史故障存E2记录 | / | R |  | 0x0900-0x097F

## 1.3 HMI数据表 (hidden)
地址 | 内容 | 发送方式 | 单位 | 属性
0x1300 | 系统模块状态 | 单播 |  | R | HMI
0x1301 | 信息1 | 单播 |  | R
0x1302 | 信息2 | 单播 |  | R
0x1303 | 信息3 | 单播 |  | R
0x1304 | 平均功率 | 单播 | 0.1Kw | R
0x1305 | IGBT-B温度 | 单播 | 0.1C | R
0x1306 | 模块累计发电量H | 单播 | 0.1Kwh | R
0x1307 | 模块累计发电量L | 单播 | 0.1Kwh | R
0x1308 | 保留 | 单播
0x1309 | 保留 | 单播
0x130A | 保留 | 单播
0x130B | 保留 | 单播
0x130C | 保留 | 单播
系统模块状态 | //BIT00-15: | 0:停机；1：自检；2：待机；3：并网；4：启动； 5：关机；6：故障；7：调度；
8：降额；9：独立逆变;10：MPPT；11：恒功率；12：恒压；13：恒流；14：SVG；15：电压源
信息字1、2、3 | //BIT00-11: 状态信息代码 | 比如615
| //BIT12-15: 字符代码 | 见字符编码表
字符编码表
字符编码 | 显示字符
0000 | 屏蔽
0001 | W
0010 | C
0011 | F
1000 | T
1001 | M
1010 | S
1011 | U
1100 | E
1101 | P

## 2.0 HMI&&PC (hidden)
重要说明：此页信息只属于HMI与上位机通讯使用，只支持使用液晶ID操作
1、系统遥测 |  |  |  | 3、系统遥控、遥调
地址 | 含义 | 单位【1】 | 数据类型【2】 | 地址 | 含义 | 读/写 | 单位 | 数据
0x2000 | 阵列电压 | 0.1 V | int16 | 0x3000 | 开关机命令 | W | 开关量 | 0xFF00：开机；
0x2001 | 阵列电流 | 0.1 A | int16 |  |  |  |  | 0x00FF：关机
0x2002 | 阵列输入功率 | 0.1kW | int16
0x2003 | 电网AB线电压 | 0.1 V | int16
0x2004 | 电网BC线电压 | 0.1 V | int16
0x2005 | 电网CA线电压 | 0.1 V | int16
0x2006 | A相并网电流 | 0.1 A | int16
0x2007 | B相并网电流 | 0.1 A | int16 | 0x3010 | 有功功率遥调值【9】 | R/W | 1kW | uint16
0x2008 | C相并网电流 | 0.1 A | int16 | 0x3011 | 无功功率遥调值【10】 | R/W | 1kVar | int16
0x2009 | 功率因数 | 0.001 | int16 | 0x3012 | 功率因数遥调值【11】 | R/W | 0.001 | int16
0x200A | 电网频率 | 0.01 | int16
0x200B | 并网有功功率 | 0.1kW | int16 | 4、产品信息 |  |  |  |  | 使能
0x200C | 并网无功功率 | 0.1kVar | int16 | 属性可读，功能码0x10、0x03/0x04。 |  |  |  |  | %
0x200D | 并网视在功率 | 0.1kVA | int16 | 地址 | 含义 | 读/写 | 数据类型
0x200E | PV1绝缘阻抗 | 0.1kohm | int16 | 0x2200 | 产品序列号 | R/W | ASCII
0x200F | PV2绝缘阻抗 | 0.1kohm | int16 | 0x220F
0x2010 | 逆变器机柜温度 | 0.1°C | int16 | 0x2210 | 厂家名称【5】 | R | ASCII
0x2011 0x2014 | 预留 |  |  | 0x221F
0x2015 | 逆变器湿度 | 0.1% | int16 | 0x2220 | 设备名称【6】 | R | ASCII
0x2016 0x201F | 预留 |  |  | 0x222F
0x2020 0x2021 | 累计发电量 | 0.1kWh | uint32 | 0x2230 | 机型【7】 | R/W | ASCII
0x2022 0x2023 | 日发电量 | 0.1kWh | uint32 | 0x2237
0x2024 0x2025 | 总运行时间 | H | uint32 | 0x2238 | 液晶软件版本【8】 | R | ASCII |  | DSP
0x2026 | 日运行时间 | Min | uint16 | 0x223C |  |  |  |  | CPLD
|  |  |  | 注释【5】：例如TBEA Xi’an Elec-Tech Co.LTD |  |  |  |  | Boot
注释【6】：例如Grid-Connected Inverter
注释【7】：例如TC-500KH
注释【8】：例如01010000,即V01B01D0000
2、系统遥信
属性可读，功能码0x03/0x04。 |  |  |  | 5、系统对时
地址 | 含义 | 格式(数据类型) | 定义内容参考1.2.1 | 地址 | 含义 | 单位 | 数据类型
0x2040 | 逆变器状态字1 | HEX(bit) |  | 0x3020 | 年 | 1Y | uint16
0x2041 | 逆变器状态字2 | HEX(bit) |  | 0x3021 | 月 | 1M | uint16
0x2042 | 逆变器状态字3 | HEX(bit) |  | 0x3022 | 日 | 1D | uint16
0x2043 | 直流断路器状态1 | HEX(bit) |  | 0x3023 | 时 | 1H | uint16
0x2044 | 直流断路器状态2 | HEX(bit) |  | 0x3024 | 分 | 1Min | uint16
|  |  |  | 0x3025 | 秒 | 1s | uint16
直流断路器状态1各数据位对应如下： |  |  |  | 6.1液晶数据
状态位 | 含义 |  |  | 功能码0X10，0x03
Bit15 | 16#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 地址(HEX) | 含义 | 读/写 | 字节 | 单位 | 格式(数据类型)
Bit14 | 15#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x4000 | 液晶外部当前事件序号 | R | 2 |  | Uint16
Bit13 | 14#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x4001 | 液晶外部已存事件总条数 | R | 2 |  | Uint16
Bit12 | 13#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x4002 | 预留 |  | 16
Bit11 | 12#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x4009
Bit10 | 11#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x400A | 日发电量 | R/W | 4 | 0.1kWh | Uint32
Bit9 | 10#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x400B
Bit8 | 9#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x400C | 总发电时间 | R/W | 4 | h | Uint32
Bit7 | 8#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x400D
Bit6 | 7#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x400E | 擦除液晶 | W | 2 |  | Uint16
Bit5 | 6#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x400F | 液晶工作模式 | R/W | 2 | 1：集中式 2：独立MPPT | Uint16
Bit4 | 5#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x4010 | 逆变模块数量 | R/W | 2 |  | Uint16
Bit3 | 4#断路器状态(0:断开；1：闭合)
Bit2 | 3#断路器状态(0:断开；1：闭合)
Bit1 | 2#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 注：
Bit0 | 1#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 如果要更换液晶屏，更换前需先读出当前的日发电量和总发电时间，更换完毕后再写入新液晶内。
直流断路器状态2各数据位对应如下： |  |  |  | 1、液晶恢复出厂设置适用于设备出厂前，设备恢复出厂后工作人员需重新写入一次产品序列号。
状态位 | 含义 |  |  | 2、擦出液晶指令将会将液晶存储的所有数据全部擦除
Bit15 | 预留
Bit14 | 预留 |  |  | 7直流断路器状态
Bit13 | 30#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 地址 | 含义 | 单位 | 数据类型 | 备注
Bit12 | 29#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x2300 | 1#断路器电流 | 0.1 A | int16
Bit11 | 28#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x2301 | 2#断路器电流 | 0.1 A | int16
Bit10 | 27#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x2302 | 3#断路器电流 | 0.1 A | int16
Bit9 | 26#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x2303 | 4#断路器电流 | 0.1 A | int16
Bit8 | 25#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x2304 | 5#断路器电流 | 0.1 A | int16
Bit7 | 24#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x2305 | 6#断路器电流 | 0.1 A | int16
Bit6 | 23#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x2306 | 7#断路器电流 | 0.1 A | int16
Bit5 | 22#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x2307 | 8#断路器电流 | 0.1 A | int16
Bit4 | 21#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x2308 | 9#断路器电流 | 0.1 A | int16
Bit3 | 20#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x2309 | 10#断路器电流 | 0.1 A | int16
Bit2 | 19#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x230A | 11#断路器电流 | 0.1 A | int16
Bit1 | 18#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x230B | 12#断路器电流 | 0.1 A | int16
Bit0 | 17#断路器状态(0:断开；1：闭合) |  |  | 0x230C | 13#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x230D | 14#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x230E | 15#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x230F | 16#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x2310 | 17#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x2311 | 18#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x2312 | 19#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x2313 | 20#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x2314 | 21#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x2315 | 22#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x2316 | 23#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x2317 | 24#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x2318 | 25#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x2319 | 26#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x231A | 27#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x231B | 28#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x231C | 29#断路器电流 | 0.1 A | int16
|  |  |  | 0x231D | 30#断路器电流 | 0.1 A | int16

## 2.1 HMI历史数据 (hidden)
详见附件