## PCS
序号 | 寄存器地址 | 内容 | 采样频率 | 功能码 | 备注
1 | 0x1100 | 直流电压 | 5 | 3
2 | 0x1101 | 直流电流 | 5 | 3
3 | 0x1102 | 电池电压 | 5 | 3
4 | 0x1103 | 电池电流 | 5 | 3
5 | 0x1104 | 直流功率 | 5 | 3
6 | 0x1105 | 电网AB线电压 | 5 | 3
7 | 0x1106 | 电网BC线电压 | 5 | 3
8 | 0x1107 | 电网CA线电压 | 5 | 3
9 | 0x1108 | 电网A相电流 | 5 | 3
10 | 0x1109 | 电网B相电流 | 5 | 3
11 | 0x110A | 电网C相电流 | 5 | 3
12 | 0x110B | 功率因数 | 5 | 3
13 | 0x110C | 电网频率 | 5 | 3
14 | 0x110D | 电网有功功率 | 5 | 3
15 | 0x110E | 电网无功功率 | 5 | 3
16 | 0x110F | 电网视在功率 | 5 | 3
17 | 0x1110 | IGBT-A温度 | 5 | 3
18 | 0x1111 | IGBT-B温度 | 5 | 3
19 | 0x1112 | IGBT-C温度 | 5 | 3
20 | 0x1113 | 腔内温度 | 5 | 3
21 | 0x1114 | 正母线电压 | 5 | 3
22 | 0x1115 | 负母线电压 | 5 | 3
23 | 0x1116 | 逆变AB线电压 | 5 | 3
24 | 0x1117 | 逆变BC线电压 | 5 | 3
25 | 0x1118 | 逆变CA线电压 | 5 | 3
26 | 0x1119 | PCC点AB线电压 | 5 | 3
27 | 0x111A | 辅源母线电压 | 5 | 3
28 | 0x111B | PCC电压相位补偿核算 | 5 | 3
29 | 0x111C | CAN通信模块数 | 5 | 3
30 | 0x111D | A相对地电压 | 5 | 3
31 | 0x111E | B相对地电压 | 5 | 3
32 | 0x111F | C相对地电压 | 5 | 3
33 | 0x1120 | Bat正极对地阻抗 | 5 | 3
34 | 0x1121 | Bat负极对地阻抗 | 5 | 3
35 | 0x1200 | 变流器运行状态 | 5 | 3
36 | 0x1201 | 变流器状态字1 | 5 | 3
37 | 0x1202 | 变流器状态字2 | 5 | 3
38 | 0x1203 | 变流器状态字3 | 5 | 3
39 | 0x1204 | 运行模式 | 5 | 3
40 | 0x1205 | PQ运行模式 | 5 | 3
41 | 0x1206 | 端口测试反馈 | 5 | 3
42 | 0x1207 | 故障录波读取标志 | 5 | 3
43 | 0x1208 | 关机故障字 | 5 | 3
44 | 0x1209 | 自检状态字 | 5 | 3
45 | 0x1210 | 模块故障字1 | 5 | 3
46 | 0x1211 | 模块故障字2 | 5 | 3
47 | 0x1212 | 模块故障字3 | 5 | 3
48 | 0x1213 | 模块故障字4 | 5 | 3
49 | 0x1214 | 模块故障字5 | 5 | 3
50 | 0x1215 | 模块故障字6 | 5 | 3
51 | 0x1216 | 模块故障字7 | 5 | 3
52 | 0x1217 | 模块故障字8 | 5 | 3
53 | 0x1218 | 模块故障字9 | 5 | 3
54 | 0x1219 | 模块故障字10 | 5 | 3
55 | 0x121A | 模块故障字11 | 5 | 3
56 | 0x1220 | 故障状态字锁存1 | 5 | 3
57 | 0x1221 | 故障状态字锁存2 | 5 | 3
58 | 0x1222 | 故障状态字锁存3 | 5 | 3
59 | 0x1223 | 故障状态字锁存4 | 5 | 3
60 | 0x1224 | 故障状态字锁存5 | 5 | 3
61 | 0x1225 | 故障状态字锁存6 | 5 | 3
62 | 0x1226 | 故障状态字锁存7 | 5 | 3
63 | 0x1227 | 故障状态字锁存8 | 5 | 3
64 | 0x1228 | 故障状态字锁存9 | 5 | 3
65 | 0x1229 | 故障状态字锁存10 | 5 | 3
66 | 0x122A | 故障状态字锁存11 | 5 | 3
67 | 0x1400 | 远程开/关机命令 | 5 | 3
68 | 0x1401 | 触摸屏开/关机命令 | 5 | 3
69 | 0x1402 | 远程/本地模式 | 5 | 3
70 | 0x1403 | 设置额定功率 | 5 | 3
71 | 0x1404 | 设置电网额定电压 | 5 | 3
72 | 0x1405 | 电网频率 | 5 | 3
73 | 0x1406 | 产品运行模式设置 | 5 | 3
74 | 0x1407 | PQ工作模式设置 | 5 | 3
75 | 0x1408 | VSG工作模式设置 | 5 | 3
76 | 0x1409 | 有功给定设置 | 5 | 3
77 | 0x140A | 无功功率值 | 5 | 3
78 | 0x140B | 功率因数 | 5 | 3
79 | 0x140C | 直流电压给定设置 | 5 | 3
80 | 0x140D | 直流电流给定设置 | 5 | 3
81 | 0x140E | 交流电压给定设置 | 5 | 3
82 | 0x140F | 交流电流给定设置 | 5 | 3
83 | 0x1410 | 有功功率变化率 | 5 | 3
84 | 0x1411 | 无功功率变化率 | 5 | 3
85 | 0x1412 | 直流电压变化率 | 5 | 3
86 | 0x1413 | 直流电流变化率 | 5 | 3
87 | 0x1414 | 交流电压变化率 | 5 | 3
88 | 0x1415 | 交流电流变化率 | 5 | 3
89 | 0x1416 | 调频功率值设置 | 5 | 3
90 | 0x1417 | 主动并/离网切换命令 | 5 | 3
91 | 0x1418 | 高穿无功补偿系数 | 5 | 3
92 | 0x1419 | 低穿无功补偿系数 | 5 | 3
93 | 0x141A | 直流断路器等待分闸时间 | 5 | 3
94 | 0x141B | 恢复出厂 | 5 | 3
95 | 0x141C | 模块ID号 | 5 | 3
96 | 0x141D | 过载系数 | 5 | 3
97 | 0x141E | 电压前馈滤波方式 | 5 | 3
98 | 0x141F | 电压前馈滤波系数 | 5 | 3
99 | 0x1420 | 开关频率 | 5 | 3
100 | 0x1421 | PWM调制方式 | 5 | 3
101 | 0x1422 | 辅源交直流供电切换设置 | 5 | 3
102 | 0x1423 | 封波模式设置 | 5 | 3
103 | 0x1424 | 封波时间设置 | 5 | 3
104 | 0x1425 | EMS封波使能 | 5 | 3
105 | 0x1426 | VSG模式主从机身份设置 | 5 | 3
106 | 0x1427 | 测试模式 | 5 | 3
107 | 0x1428 | 高频同步收发使能 | 5 | 3
108 | 0x1429 | 网侧变压器变比 | 5 | 3
109 | 0x142A | PCC电压相位补偿 | 5 | 3
110 | 0x142B | PCC开关反馈状态设置 | 5 | 3
111 | 0x142C | 无功控制方式 | 5 | 3
112 | 0x142D | 一次调频使能 | 5 | 3
113 | 0x142E | 惯量响应使能 | 5 | 3
114 | 0x142F | 电池绝缘检测设置 | 5 | 3
115 | 0x1430 | 智能充电模式选择 | 5 | 3
116 | 0x1431 | 电池SOC初始值 | 5 | 3
117 | 0x1432 | SOC估测计算系数设置 | 5 | 3
118 | 0x1433 | 智能充电电池组容量设置 | 5 | 3
119 | 0x1434 | 智能充电电池组电压设置 | 5 | 3
120 | 0x1435 | 预充电阈值设置 | 5 | 3
121 | 0x1436 | 恒流充电阈值设置 | 5 | 3
122 | 0x1437 | 恒压充电阈值设置 | 5 | 3
123 | 0x1438 | 预充电电流系数设置 | 5 | 3
124 | 0x1439 | 恒流充电电流系数设置 | 5 | 3
125 | 0x143A | 恒压充电电压系数设置 | 5 | 3
126 | 0x143B | 浮充电压系数设置 | 5 | 3
127 | 0x143C | 模块累计放电量H | 5 | 3
128 | 0x143D | 模块累计放电量L | 5 | 3
129 | 0x143E | 模块累计充电量H | 5 | 3
130 | 0x143F | 模块累计充电量L | 5 | 3
131 | 0x1440 | 模块放电量补偿系数 | 5 | 3
132 | 0x1441 | 模块充电量补偿系数 | 5 | 3
133 | 0x1442 | 授权H | 5 | 3
134 | 0x1443 | 授权L | 5 | 3
135 | 0x1444 | 通信板急停命令 | 5 | 3
136 | 0x1445 | BMS-485工作状态 | 5 | 3
137 | 0x1446 | 故障录波E2存储标志位 | 5 | 3
138 | 0x1447 | 系统时间：年 | 5 | 3
139 | 0x1448 | 系统时间：月 | 5 | 3
140 | 0x1449 | 系统时间：日 | 5 | 3
141 | 0x144A | 系统时间：时 | 5 | 3
142 | 0x144B | 系统时间：分 | 5 | 3
143 | 0x144C | 系统时间：秒 | 5 | 3
144 | 0x144D | 预留 | 5 | 3
145 | 0x144E | 预留 | 5 | 3
146 | 0x144F | 预留 | 5 | 3
147 | 0x1450 | 并网运行时间H | 5 | 3
148 | 0x1451 | 并网运行时间L | 5 | 3
149 | 0x1452 | 模块总充电时间H | 5 | 3
150 | 0x1453 | 模块总充电时间L | 5 | 3
151 | 0x1454 | 模块总放电时间H | 5 | 3
152 | 0x1455 | 模块总放电时间L | 5 | 3
153 | 0x1456 | 历史逻辑记录时间年 | 5 | 3
154 | 0x1457 | 历史逻辑记录时间月 | 5 | 3
155 | 0x1458 | 历史逻辑记录时间日 | 5 | 3
156 | 0x1459 | 历史逻辑记录时间时 | 5 | 3
157 | 0x145A | 历史逻辑记录时间分 | 5 | 3
158 | 0x145B | 历史逻辑记录时间秒 | 5 | 3
159 | 0x145C | 事件存储地址 | 5 | 3
160 | 0x145D | 历史事件记录数量 | 5 | 3
161 | 0x145E | 一次调频频率死区 | 5 | 3
162 | 0x145F | 一次调频调差率 | 5 | 3
163 | 0x1460 | 惯量响应频率死区 | 5 | 3
164 | 0x1461 | 惯量响应时间常数 | 5 | 3
165 | 0x1462 | 低穿正序无功系数 | 5 | 3
166 | 0x1463 | 低穿负序无功系数 | 5 | 3
167 | 0x1464 | 电网频率滤波系数 | 5 | 3
168 | 0x1465 | 电压/无功控制功率上限 | 5 | 3
169 | 0x1466 | 电压/无功控制功率下限 | 5 | 3
170 | 0x1467 | 电压/无功控制死区上限 | 5 | 3
171 | 0x1468 | 电压/无功控制死区下限 | 5 | 3
172 | 0x1469 | 电压/无功控制截至上限 | 5 | 3
173 | 0x146A | 电压/无功控制截至下限 | 5 | 3
174 | 0x1500 | 逆变电流环Kp | 5 | 3
175 | 0x1501 | 逆变电流环Ki | 5 | 3
176 | 0x1502 | 直流电流外环 Kp | 5 | 3
177 | 0x1503 | 直流电流外环 Ki | 5 | 3
178 | 0x1504 | 重复控制增益系数Kr | 5 | 3
179 | 0x1505 | 重复控制超前补偿系数k | 5 | 3
180 | 0x1506 | 重复控制内模系数Qz | 5 | 3
181 | 0x1507 | 直流分量控制Kp | 5 | 3
182 | 0x1508 | 直流分量控制Ki | 5 | 3
183 | 0x1509 | 零序分量控制Kp | 5 | 3
184 | 0x150A | 零序分量控制Ki | 5 | 3
185 | 0x150B | 有源阻尼参数a0 | 5 | 3
186 | 0x150C | 有源阻尼参数a1 | 5 | 3
187 | 0x150D | 有源阻尼参数b1 | 5 | 3
188 | 0x150E | 母线电压环Kp | 5 | 3
189 | 0x150F | 母线电压环Ki | 5 | 3
190 | 0x1510 | 中点平衡控制Kp | 5 | 3
191 | 0x1511 | 中点平衡控制Ki | 5 | 3
192 | 0x1512 | 交流电压环Kp | 5 | 3
193 | 0x1513 | 交流电压环Ki | 5 | 3
194 | 0x1514 | 交流电压调整率设置 | 5 | 3
195 | 0x1515 | 并网预同步Kp | 5 | 3
196 | 0x1516 | 并网预同步Ki | 5 | 3
197 | 0x1517 | 转动惯量 | 5 | 3
198 | 0x1518 | 阻尼系数 | 5 | 3
199 | 0x1519 | 一次调频系数 | 5 | 3
200 | 0x151A | 一次调压系数 | 5 | 3
201 | 0x151B | VF频率二次控制Kp | 5 | 3
202 | 0x151C | VF频率二次控制Ki | 5 | 3
203 | 0x151D | VSG幅值预同步Kp | 5 | 3
204 | 0x151E | VSG幅值预同步Ki | 5 | 3
205 | 0x1600 | 设置电网接口标准 | 5 | 3
206 | 0x1601 | 频率保护设置 | 5 | 3
207 | 0x1602 | 高低穿孤岛使能 | 5 | 3
208 | 0x1603 | 低穿防过流使能 | 5 | 3
209 | 0x1604 | 通讯故障等级设置 | 5 | 3
210 | 0x1605 | 硬件故障等级设置 | 5 | 3
211 | 0x1606 | EMS通讯故障标志位 | 5 | 3
212 | 0x1607 | BMS通信故障标志位 | 5 | 3
213 | 0x1608 | 电池过压保护阈值设置 | 5 | 3
214 | 0x1609 | 电池欠压保护阈值设置 | 5 | 3
215 | 0x160A | 母线过压保护限值 | 5 | 3
216 | 0x160B | 母线欠压保护限值 | 5 | 3
217 | 0x160C | 交流过流保护限值 | 5 | 3
218 | 0x160D | 直流过流保护限值 | 5 | 3
219 | 0x160E | 电网电压上限1设置 | 5 | 3
220 | 0x160F | 电网电压超上限1保护时间设置 | 5 | 3
221 | 0x1610 | 电网电压下限1设置 | 5 | 3
222 | 0x1611 | 电网电压超下限1保护时间设置 | 5 | 3
223 | 0x1612 | 电网电压上限2设置 | 5 | 3
224 | 0x1613 | 电网电压超上限2保护时间设置 | 5 | 3
225 | 0x1614 | 电网电压下限2设置 | 5 | 3
226 | 0x1615 | 电网电压超下限2保护时间设置 | 5 | 3
227 | 0x1616 | 电网频率上限1设置 | 5 | 3
228 | 0x1617 | 电网频率超上限1保护时间设置 | 5 | 3
229 | 0x1618 | 电网频率下限1设置 | 5 | 3
230 | 0x1619 | 电网频率超下限1保护时间设置 | 5 | 3
231 | 0x161A | 电网频率上限2设置 | 5 | 3
232 | 0x161B | 电网频率超上限2保护时间设置 | 5 | 3
233 | 0x161C | 电网频率下限2设置 | 5 | 3
234 | 0x161D | 电网频率超下限2保护时间设置 | 5 | 3
235 | 0x161E | 三相电流不平衡保护限值 | 5 | 3
236 | 0x161F | 直流分量保护限值 | 5 | 3
237 | 0x1620 | 并网环流保护限值 | 5 | 3
238 | 0x1621 | IGBT过温保护限值 | 5 | 3
239 | 0x1622 | 三相温度不平衡保护限值 | 5 | 3
240 | 0x1623 | 中点不平衡保护时间设置 | 5 | 3
241 | 0x1624 | 高频同步保护时间设置 | 5 | 3
242 | 0x1625 | 海拔降额阈值 | 5 | 3
243 | 0x1626 | IGBT散热器温度降额点1 | 5 | 3
244 | 0x1627 | IGBT散热器温度降额点2 | 5 | 3
245 | 0x1628 | IGBT散热器温度降额点3 | 5 | 3
246 | 0x1629 | 母线电压降额点1 | 5 | 3
247 | 0x162A | 母线电压降额点2 | 5 | 3
248 | 0x162B | SOC上限保护阈值 | 5 | 3
249 | 0x162C | SOC下限保护阈值 | 5 | 3
250 | 0x162D | 腔温降额点1 | 5 | 3
251 | 0x162E | 腔温降额点2 | 5 | 3
252 | 0x162F | 腔温降额点3 | 5 | 3
253 | 0x1630 | 通信故障时间设置 | 5 | 3
254 | 0x1631 | 心跳信号 | 5 | 3
255 | 0x1632 | 输入IO功能设置 | 5 | 3
256 | 0x1633 | 输出IO功能配置 | 5 | 3
257 | 0x1634 | 绝缘阻抗保护值 | 5 | 3
258 | 0x1300 | 通信协议版本高位 | 5 | 3
259 | 0x1301 | 通信协议版本低位 | 5 | 3
260 | 0x1302 | CPLD软件版本高位 | 5 | 3
261 | 0x1303 | CPLD软件版本低位 | 5 | 3
262 | 0x1304 | CPU1软件版本高位 | 5 | 3
263 | 0x1305 | CPU1软件版本低位 | 5 | 3
264 | 0x1306 | CPU2软件版本高位 | 5 | 3
265 | 0x1307 | CPU2软件版本低位 | 5 | 3
266 | 0x1308 | CPU1bootloader软件版本高位 | 5 | 3
267 | 0x1309 | CPU1bootloader软件版本低位 | 5 | 3
268 | 0x130A | CPU2bootloader软件版本高位 | 5 | 3
269 | 0x130B | CPU2 bootloader软件版本低位 | 5 | 3